附件一

广东省总装机容量30万千瓦以上国控火电厂

2010年第二季度自动监测数据有效性审核结果

| 序号 | 地区 | 企 业 名 称 | 类型 | 安装套数 | 验收套数 | 未验收原因 | 有效性审核结果 | 不 合 格 项 目 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 广东粤华发电有限责任公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 2 | 广州 | 广州恒运热电（Ｃ）厂有限责任公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 3 | 广州 | 广州恒运热电（Ｄ）厂有限责任公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 4 | 广州 | 广州珠江电厂 | 废气 | 4 | 4 |  | 2季度合格 |  |
| 5 | 深圳 | 深圳能源集团股份有限公司妈湾发电总厂 | 废气 | 9 | 9 |  | 2季度合格 |  |
| 6 | 深圳 | 深圳南山热电股份有限公司 | 废气 | 3 | 3 |  | 2季度合格 |  |
| 7 | 深圳 | 深圳福华德电力有限公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 8 | 深圳 | 深圳宝昌电力有限公司 | 废气 | 2 | 0 | 新更换设备，正在验收 |  |  |
| 9 | 深圳 | 深圳钰湖电力有限公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 10 | 珠海 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 11 | 珠海 | 广东珠海金湾发电厂有限公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度不合格 | 3号机组烟气流速参比法监测为13.3m/s，自动监测为28.5m/s,相对误差为114%，超过相对误差不超过10%的标准限值；温度参比法监测为82℃，自动监测为88℃,绝对误差为6℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值。4号机组烟气流速参比法监测为13.4m/s，自动监测为27.0m/s,相对误差为102%，超过相对不超过10%的标准限值；温度参比法监测为85℃，自动监测为90℃,绝对误差为5℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值。 |
| 12 | 汕头 | 华能汕头电厂 | 废气 | 3 | 3 | 国家环保部较早前通过了两家电厂建设项目竣工验收 | 2季度合格 |  |
| 13 | 汕头 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 14 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 废气 | 7 | 5 | 未验收的属新建项目，项目未验收 | 2季度合格 |  |
| 15 | 佛山 | 佛山市福能发电有限公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 16 | 佛山 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 废气 | 6 | 6 | 项目属部批项目，由部验收，原设备未经部认证，现已更换设备。 | 2季度合格 |  |
| 17 | 韶关 | 广东省韶关发电厂 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度11#合格，10#不合格 | 10号机组烟气流速参比法监测为9.1m/s，自动监测为5.8m/s,相对误差为-36%，超过相对误差不超过±12%的标准限值；氮氧化物参比法监测为800mg/l，自动监测为422mg/l,相对误差为-47%，超过相对误差不超过±20%的标准限值。 |
| 18 | 河源 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 废气 | 5 | 5 |  | 2季度合格 |  |
| 19 | 梅州 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 废气 | 4 | 4 |  | 2季度1#,2#,3#合格，4#不合格 | 4号机组烟气流速参比法监测为17.0m/s，自动监测为12.9m/s,相对误差为-24%，超过相对误差不超过10%的标准限值；温度参比法监测为154℃，自动监测为149℃,绝对误差为-5℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值。 |
| 20 | 梅州 | 广东粤嘉电力有限公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 21 | 惠州 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 废气 | 1 | 0 | 未联网，预计7月上旬可完成联网。 |  |  |
| 22 | 汕尾 | 广东红海湾发电有限公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 23 | 东莞 | 广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 24 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 废气 | 3 | 3 |  | 2季度1#、3#合格，2#不合格 | 2号机组烟气流速参比法监测为13.7m/s，自动监测为19.0m/s,相对误差为38%，超过相对误差不超过10%的标准限值；温度参比法监测为93℃，自动监测为84℃,绝对误差为-9℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值,颗粒物参比法监测为26mg/l，自动监测为8mg/l,相对误差为-18%，超过相对误差不超过±15%的标准限值 |
| 25 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 废气 | 5 | 5 |  | 2季度合格 |  |
| 26 | 东莞 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 项目未验收 |  |
| 27 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 废气 | 4 | 2 | 运行较差 | 2季度不合格 | 现场审核48分，低于基本合格65分；1号机组烟气流速参比法监测为12.9m/s，自动监测为8.8m/s,相对误差为-31%，超过相对误差不超过10%的标准限值；温度参比法监测为145℃，自动监测为163℃,绝对误差为18℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值；氮氧化物参比法监测为48mg/l，自动监测为6mg/l,相对误差为-88%，超过相对误差不超过20%的标准限值；氧量参比法监测为7.6%，自动监测为6.4%,相对准确度为17%，超过相对误差不超过15%的标准限值。2号机组烟气流速参比法监测为12.6m/s，自动监测为-10m/s,相对误差为-179%，超过相对误差不超过10%的标准限值；温度参比法监测为160℃，自动监测为-50℃,绝对误差为-210℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值；氮氧化物参比法监测为71mg/l，自动监测为170mg/l,相对误差为141%，超过相对误差不超过20%的标准限值；氧量参比法监测为5.6%，自动监测为3.7%,相对准确度为53%，超过相对误差不超过15%的标准限值。5号机组烟气流速参比法监测为10.0m/s，自动监测为18.2m/s,相对误差为82%，超过相对误差不超过10%的标准限值；温度参比法监测为51℃，自动监测为73℃,绝对误差为22℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值；氮氧化物参比法监测为320mg/l，自动监测为156mg/l,相对误差为-51%，超过相对误差不超过20%的标准限值；氧量参比法监测为13.1%，自动监测为9.6%,相对准确度为32%，超过相对误差不超过15%的标准限值。二氮化硫参比法监测为307mg/l，自动监测为159mg/l,相对误差为-48%，超过相对误差不超过20%的标准限值；颗粒物参比法监测为180mg/l，自动监测为68mg/l,相对误差为-60%，超过相对误差不超过±20%的标准限值。6号机组测试中出现故障无数据输出。 |
| 28 | 中山 | 深南电（中山）电力有限公司 | 废气 | 0 | 0 | 正在停产安装在线监测设备 |  |  |
| 29 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 废气 | 5 | 5 |  | 2季度合格 |  |
| 30 | 江门 | 江门市新会区双水发电（B厂）有限公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度不合格 | 5号机组烟气流速参比法监测为12.2m/s，自动监测为5.8m/s,相对误差为-53%，超过相对误差不超过10%的标准限值；温度参比法监测为127℃，自动监测为132℃,绝对误差为5℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值；氧量参比法监测为5.2%，自动监测为4.4%,相对准确度为20%，超过相对误差不超过15%的标准限值。6号机组烟气流速参比法监测为12.8m/s，自动监测为6.2m/s,相对误差为-51%，超过相对误差不超过10%的标准限值； |
| 31 | 湛江 | 湛江电力有限公司 | 废气 | 4 | 4 |  | 2季度2#、3#合格，1#、4#不合格 | 1号机组烟气流速参比法监测为15.1m/s，自动监测为9.5m/s,相对误差为-37%，超过相对误差不超过10%的标准限值；温度参比法监测为86℃，自动监测为99℃,绝对误差为12℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值；氧量参比法监测为7.2%，自动监测为7.3%,相对准确度为26%，超过相对误差不超过15%的标准限值。4号机组烟气流速参比法监测为12.2m/s，自动监测为8.7m/s,相对误差为-29%，超过相对误差不超过10%的标准限值；温度参比法监测为98℃，自动监测为89℃,绝对误差为-9℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值；氧量参比法监测为6.2%，自动监测为7.9%,相对准确度为36%，超过相对误差不超过15%的标准限值 |
| 32 | 茂名 | 茂名热电厂 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
| 33 | 清远 | 广东省连州粤连电厂有限公司 | 废气 | 3 | 3 |  | 2季度不合格 | 1、2号机组烟气流速参比法监测为12.2m/s，自动监测为7.4m/s,相对误差为-39%，超过相对误差不超过10%的标准限值；氧量参比法监测为5.9%，自动监测为7.2%,相对准确度为24%，超过相对误差不超过15%的标准限值。3号机组烟气流速参比法监测为6.5m/s，自动监测为20.5m/s,相对误差为216%，超过相对误差不超过12%的标准限值；氮氧化物参比法监测为92mg/l，自动监测为112mg/l,相对误差为22%，超过相对误差不超过20%的标准限值；颗粒物参比法监测为45mg/l，自动监测为11mg/l,相对误差为-34%，超过相对误差不超过±15%的标准限值。4号机组烟气流速参比法监测为6.4m/s，自动监测为26.5m/s,相对误差为316%，超过相对误差不超过12%的标准限值；温度参比法监测为134℃，自动监测为125℃,绝对误差为-9℃，超过绝对误差不超过±3℃的标准限值颗粒物参比法监测为38mg/l，自动监测为13mg/l,相对误差为-25%，超过相对误差不超过±15%的标准限值。 |
| 34 | 潮州 | 广东大唐国际潮州发电有限公司 | 废气 | 4 | 2 | 3、4#机组未验收 | 2季度1#、2#合格 |  |
| 35 | 揭阳 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 废气 | 2 | 2 |  | 2季度合格 |  |
|  |  |  |  | 106 | 97 |  |  |  |