附件二

广东省省总装机容量30万千瓦以上国控火电厂

2010年度第二季度监督性监测废气排放超标情况

| 序号 | 企业名称 | 废 气 排 放 超 标 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东粤华发电发电有限责任公司 | 5、6号机组氮氧化物超标，最高超标0.5倍【广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》（DB44/612-2009）第二时段最高允许排放浓度450mg/m3】 |
| 2 | 韶关发电厂 | 10号机组氮氧化物超标，最高超标0.2倍【广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》（DB44/612-2009）第二时段最高允许排放浓度650mg/m3】 |
| 3 | 广东粤嘉电力有限公司梅县发电厂 | 3、4号机组二氧化硫超标，最高分别超标3.6、3.4倍【广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》（DB44/612-2009）第一时段最高允许排放浓度400mg/m3】 |
| 4 | 东莞市三联热电有限公司 | 5、6号机组二氧化硫、烟尘超标，最高分别超标0.6、0.9倍【广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》（DB44/612-2009）第一时段二氧化硫最高允许排放浓度400mg/m3，烟尘最高允许排放浓度200mg/m3】。 |
| 5 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1、2号机组二氧化硫、氮氧化物超标，最高分别超标16.8、7.2倍【广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》（DB44/612-2009）第三时段二氧化硫最高允许排放浓度20mg/m3，氮氧化物最高允许排放浓度80mg/m3】。 |