附件1

2013年第二季度广东省装机容量30万千瓦以上国控

火电厂污染源自动监测数据有效性审核结果

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 机组 | 合格标志 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | NOx |  |
| 1 | 广州 | 广东粤华发电有限公司 | 5#6# | 发 | 不发 | 氮氧化物比对不合格 |
| 2 | 广州 | 广州恒运热电（Ｃ）厂有限责任公司 | 6#7# | 发 | 发 |  |
| 3 | 广州 | 广州恒运热电（Ｄ）厂有限责任公司 | 8# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 9# | 发 | 发 |  |
| 4 | 广州 | 广州珠江电厂 | 1#2#A | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 1#2#B | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3#4# | 发 | 发 |  |
| 5 | 广州 | 广州华润热电有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 6 | 广州 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 1# | -- | 发 | 没装SO2 |
|  |  |  | 2# | -- | 发 | 没装SO2 |
| 7 | 广州 | 广州中电荔新电力实业有限公司 |  | -- | -- | 整体未验收 |
| 8 | 深圳 | 深圳能源集团股份有限公司妈湾发电总厂 | 1#2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3#4# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 5#6# | 发 | 发 |  |
| 9 | 深圳 | 深圳市广前电力有限公司(前湾电厂) | 1# | -- | 发 | 没装SO2 |
|  |  |  | 2# | -- | 发 | 没装SO2 |
|  |  |  | 3# | -- | -- | 没装SO2 停机 |
| 10 | 深圳 | 深圳南山热电股份有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | -- | -- | 停机 |
|  |  |  | 10# | -- | -- | 停机 |
| 11 | 深圳 | 深圳南天电力有限公司 | 3# | -- | 发 | 没有SO2 |
|  |  |  | 7# | -- | 发 | 没有SO2 |
| 12 | 深圳 | 深圳福华德电力有限公司大鹏发电厂（中海油深圳电力有限公司） | 4# | -- | -- | 停机 |
|  |  |  | 6# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 8# | -- | -- | 停机 |
| 13 | 深圳 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 5# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 7# | 不发 | 不发 | 烟气流速比对不合格 |
| 14 | 深圳 | 深圳钰湖电力有限公司 | 1# | 不发 | 不发 | 烟气流速比对不合格 |
|  |  |  | 2# | 不发 | 不发 | 烟气流速比对不合格 |
| 15 | 深圳 | 深圳市能源集团股份有限公司东部电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 停机 |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
| 16 | 珠海 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 1# | -- | -- | 更换在线设备未验收 |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 更换在线设备未验收 |
| 17 | 珠海 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 18 | 珠海 | 广东珠海金湾发电厂有限公司 | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 19 | 汕头 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 停机 |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
| 20 | 汕头 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 21 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 不发 | 不发 | 烟气流速比对不合格 |
| 22 | 佛山 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 23 | 佛山 | 南海京能发电有限公司 | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 24 | 佛山 | 佛山恒益发电有限公司 | 1# | -- | -- | 更换设备未验收 |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 更换设备未验收 |
| 25 | 佛山 | 佛山市福能发电有限公司 | 4# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 6# | -- | -- | 停机 |
| 26 | 韶关 | 广东省韶关发电厂 | 10# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 11# | 发 | 发 |  |
| 27 | 韶关 | 韶关市坪石发电厂有限公司（B厂） | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 5# | 发 | 发 |  |
| 28 | 河源 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 1#2# | 发 | 发 |  |
| 29 | 梅州 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 30 | 惠州 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 31 | 惠州 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 32 | 惠州 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 停机 |
| 33 | 惠州 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1# | 发 | 不发 | 氮氧化物比对不合格 |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | -- | -- | 停机 |
| 34 | 汕尾 | 广东红海湾发电有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 不发 | 不发 | 烟气流速比对不合格 |
|  |  |  | 4# | 不发 | 不发 | 烟气流速比对不合格 |
| 35 | 东莞 | 广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1# | -- | -- | 停机 |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 36 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 停机 |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
| 37 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 5# | 发 | 发 |  |
| 38 | 东莞 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
| 39 | 东莞 | 东莞通明电力有限公司 | 1# | -- | -- | 整体未验收 |
|  |  |  | 3# | -- | -- | 整体未验收 |
| 40 | 东莞 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | 1# | -- | -- | 整体未验收 |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 整体未验收 |
| 41 | 东莞 | 东莞中电新能源热电有限公司 | 1# | -- | -- | 整体未验收 |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 整体未验收 |
| 42 | 中山 | 深南电（中山）电力有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 43 | 中山 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | 3# | -- | -- | 整体未验收 |
|  |  |  | 4# | -- | -- | 整体未验收 |
| 44 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 1#2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 5# | 发 | 发 |  |
| 45 | 江门 | 江门市新会区双水发电（B厂）有限公司 | 5# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 6# | 发 | 发 |  |
| 46 | 阳江 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 停机 |
| 47 | 湛江 | 湛江电力有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 48 | 湛江 | 湛江（奥里油）中粤能源有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 49 | 茂名 | 茂名臻能热电有限公司 | 5# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 6# | 发 | 发 |  |
| 50 | 潮州 | 广东大唐国际潮州发电有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | -- | -- | 5月停机 |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 51 | 揭阳 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 52 | 云浮 | 广东粤电云河发电有限公司 | 5#6# | 发 | 发 |  |

广东省30万千瓦以上国控火电厂监督性监测结果公开（2013年第二季度）

| 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | 二氧化硫（mg/m3） |  |  | 氮氧化物（mg/m3） |  |  | 烟尘（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| 广东粤华发电有限责任公司 | 6#5#机组脱硫出口 | 2013年4月25日 | 1 | 76 | 400 | 达标 | 74 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 45 | 400 | 达标 | 48 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 71 | 400 | 达标 | 44 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
| 广州珠江电厂 | 1#、2#机组脱硫系统出口甲侧 | 2013年5月23日 | 1 | 32 | 400 | 达标 | 49 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 20 | 400 | 达标 | 62 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 26 | 400 | 达标 | 60 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 1#、2#机组脱硫系统出口乙侧 | 2013年5月23日 | 1 | 19 | 400 | 达标 | 68 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | <14 | 400 | 达标 | 64 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | <14 | 400 | 达标 | 55 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 4#、3#机组脱硫系统出口 | 2013年5月23日 | 1 | 20 | 400 | 达标 | 56 | 450 | 达标 | ＜10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 22 | 400 | 达标 | 58 | 450 | 达标 | ＜10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 21 | 400 | 达标 | 57 | 450 | 达标 | ＜10 | 50 | 达标 |
| 广州恒运热电（D厂）有限责任公司 | 9#机组脱硫出口 | 2013年4月24日 | 1 | 49 | 400 | 达标 | 87 | 450 | 达标 | ＜10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 54 | 400 | 达标 | 88 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 43 | 400 | 达标 | 93 | 450 | 达标 | ＜10 | 50 | 达标 |
| 广州恒运热电（C厂）有限责任公司 | 6#、7#机组脱硫系统出口 | 2013年4月23日 | 1 | 63 | 400 | 达标 | 132 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 66 | 400 | 达标 | 137 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 67 | 400 | 达标 | 146 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
| 广州华润热电有限公司 | 1#机组脱硫系统出口 | 2013年5月24日 | 1 | 191 | 400 | 达标 | 63 | 450 | 达标 | -- | 50 | -- |
|  |  |  | 2 | 188 | 400 | 达标 | 60 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 180 | 400 | 达标 | 57 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫系统出口 | 2013年1月16日 | 1 | 140 | 400 | 达标 | 60 | 450 | 达标 | 21 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 156 | 400 | 达标 | 68 | 450 | 达标 | 17 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 87 | 400 | 达标 | 75 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
| 广州珠江天然气发电有限公司 | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月29日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 26 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 25 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 25 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  | 2#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月29日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 29 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 28 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 27 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 深圳能源集团股份有限公司妈湾发电总厂 | 1#机组烟道出口 | 2013年4月22日至23日 | 1 | 16 | 400 | 达标 | 17 | 800 | 达标 | ＜10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 22 | 400 | 达标 | 16 | 800 | 达标 | ＜10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 22 | 400 | 达标 | 14 | 800 | 达标 | ＜10 | 200 | 达标 |
|  | 3#机组烟道出口 |  | 1 | <14 | 400 | 达标 | 313 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | <14 | 400 | 达标 | 388 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | <14 | 400 | 达标 | 357 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  | 4#机组烟道出口 |  | 1 | 150 | 400 | 达标 | 195 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 187 | 400 | 达标 | 229 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 127 | 400 | 达标 | 299 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  | 5#机组烟道出口 |  | 1 | 22 | 400 | 达标 | 338 | 450 | 达标 | ＜10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 21 | 400 | 达标 | 335 | 450 | 达标 | ＜10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 21 | 400 | 达标 | 331 | 450 | 达标 | ＜10 | 50 | 达标 |
| 深圳南山热电股份有限公司 | 1#机组出口 | 2013年4月24日 | 1 | <14 | 20 | 达标 | 23 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | <14 | 20 | 达标 | 23 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | <14 | 20 | 达标 | 24 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 中海油深圳电力有限公司（深圳福华德电力有限公司） | 6#燃机余热锅炉出口 | 2013年4月20日 | 1 | <14 | 20 | 达标 | 16 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | <14 | 20 | 达标 | 20 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | <14 | 20 | 达标 | 22 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月15日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 30 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 33 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 33 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  | 3#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月15日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 37 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 37 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 40 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 5#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月28日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 16 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 15 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 15 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  | 7#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月28日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 15 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 14 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 18 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 2#脱硫出口 | 2013年4月23日 | 1 | 20 | 400 | 达标 | 95 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 36 | 400 | 达标 | 85 | 450 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 24 | 400 | 达标 | 80 | 450 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
| 广东珠海金湾发电有限公司 | 3#脱硫出口 | 2013年4月18日 | 1 | 128 | 400 | 达标 | 113 | 450 | 达标 | 20 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 142 | 400 | 达标 | 89 | 450 | 达标 | 22 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 146 | 400 | 达标 | 86 | 450 | 达标 | 28 | 50 | 达标 |
|  | 4#脱硫出口 | 2013年4月18日 | 1 | 138 | 400 | 达标 | 217 | 450 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 132 | 400 | 达标 | 203 | 450 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 120 | 400 | 达标 | 224 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
| 珠海深能洪湾电力有限公司 | 3#锅炉出口 | 2013年5月17日 | 1 | 2 | 20 | 达标 | 10 | 80 | 达标 | 11 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 5 | 20 | 达标 | 7 | 80 | 达标 | 9 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 4 | 20 | 达标 | 10 | 80 | 达标 | 10 | 30 | 达标 |
|  | 4#锅炉出口 | 2013年4月24日 | 1 | 2 | 20 | 达标 | 63 | 80 | 达标 | 8 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 3 | 20 | 达标 | 69 | 80 | 达标 | 9 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 5 | 20 | 达标 | 75 | 80 | 达标 | 7 | 30 | 达标 |
| 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 1#脱硫系统出口 | 2013年4月16日 | 1 | 48 | 400 | 达标 | 350 | 800 | 达标 | 10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 45 | 400 | 达标 | 413 | 800 | 达标 | 19 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 43 | 400 | 达标 | 345 | 800 | 达标 | 17 | 200 | 达标 |
|  | 3#脱硫系统出口 | 2013年4月16日 | 1 | 27 | 400 | 达标 | 84 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 27 | 400 | 达标 | 84 | 450 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 29 | 400 | 达标 | 88 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
| 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 1#脱硫系统出口 | 2013年4月17日 | 1 | 141 | 400 | 达标 | 108 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 126 | 400 | 达标 | 104 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 162 | 400 | 达标 | 131 | 450 | 达标 | 5 | 50 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年4月17日 | 1 | 259 | 400 | 达标 | 93 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 206 | 400 | 达标 | 120 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 283 | 400 | 达标 | 130 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
| 韶关发电厂 | 10#脱硫出口 | 2013年5月9日 | 1 | 165 | 400 | 达标 | 283 | 800 | 达标 |  | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 174 | 400 | 达标 | 290 | 800 | 达标 | 8.4 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 184 | 400 | 达标 | 293 | 800 | 达标 | 9.8 | 200 | 达标 |
|  | 11#脱硫出口 | 2013年5月9日 | 1 | 76 | 400 | 达标 | 288 | 450 | 达标 | 9.3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 76 | 400 | 达标 | 287 | 450 | 达标 | 26.9 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 77 | 400 | 达标 | 287 | 450 | 达标 | 28.0 | 50 | 达标 |
| 韶关市坪石发电有限公司（B厂） | 3#脱硫出口 | 2013年5月15日 | 1 | 160 | 400 | 达标 | 616 | 650 | 达标 | 27.0 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 159 | 400 | 达标 | 617 | 650 | 达标 | 26.4 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 159 | 400 | 达标 | 617 | 650 | 达标 | 27.3 | 50 | 达标 |
|  | 4#脱硫出口 | 2013年5月15日 | 1 | 208 | 400 | 达标 | 203 | 450 | 达标 | 5.5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 210 | 400 | 达标 | 205 | 450 | 达标 | 6.2 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 206 | 400 | 达标 | 203 | 450 | 达标 | 6.0 | 50 | 达标 |
|  | 5#脱硫出口 | 2013年5月15日 | 1 | 170 | 400 | 达标 | 223 | 450 | 达标 | 9.3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 172 | 400 | 达标 | 218 | 450 | 达标 | 8.7 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 175 | 400 | 达标 | 214 | 450 | 达标 | 8.4 | 50 | 达标 |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 1#、2#机组脱硫出口 | 2013年4月18日 | 1 | 41 | 400 | 达标 | 41 | 800 | 达标 | 20.2 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 41 | 400 | 达标 | 40 | 800 | 达标 | 21.6 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 36 | 400 | 达标 | 33 | 800 | 达标 | 21.9 | 50 | 达标 |
|  | 3#机组脱硫出口 | 2013年4月18日 | 1 | 58 | 400 | 达标 | 233 | 800 | 达标 | 15.9 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 65 | 400 | 达标 | 228 | 800 | 达标 | 15.1 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 58 | 400 | 达标 | 251 | 800 | 达标 | 16.4 | 50 | 达标 |
|  | 4#机组脱硫出口 | 2013年4月19日 | 1 | 41 | 400 | 达标 | 24 | 800 | 达标 | 40.3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 36 | 400 | 达标 | 25 | 800 | 达标 | 47.2 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 41 | 400 | 达标 | 35 | 800 | 达标 | 43.5 | 50 | 达标 |
|  | 5#机组脱硫出口 | 2013年4月19日 | 1 | 24 | 400 | 达标 | 101 | 800 | 达标 | 15.1 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 23 | 400 | 达标 | 64 | 800 | 达标 | 15.3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 21 | 400 | 达标 | 59 | 800 | 达标 | 15.8 | 50 | 达标 |
| 新会双水发电（B厂）有限公司 | 5#机组脱硫出口 | 2013年5月10日 | 1 | 190 | 400 | 达标 | 372 | 450 | 达标 | 45 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 159 | 400 | 达标 | 365 | 450 | 达标 | 39.7 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 81 | 400 | 达标 | 334 | 450 | 达标 | 44.2 | 50 | 达标 |
|  | 6#机组脱硫出口 | 2013年5月10日 | 1 | 184 | 400 | 达标 | 282 | 450 | 达标 | 34.4 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 170 | 400 | 达标 | 306 | 450 | 达标 | 33.5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 116 | 400 | 达标 | 327 | 450 | 达标 | 34.6 | 50 | 达标 |
| 湛江电力有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年5月9日 | 1 | 85 | 400 | 达标 | 260 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 77 | 400 | 达标 | 299 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 80 | 400 | 达标 | 430 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年5月9日 | 1 | 94 | 400 | 达标 | 45 | 800 | 达标 | 18 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 67 | 400 | 达标 | 53 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 62 | 400 | 达标 | 62 | 800 | 达标 | 13 | 200 | 达标 |
|  | 3#机组脱硫出口 | 2013年5月8日 | 1 | 80 | 400 | 达标 | 34 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 78 | 400 | 达标 | 39 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 90 | 400 | 达标 | 39 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  | 4#机组脱硫出口 | 2013年5月8日 | 1 | 132 | 400 | 达标 | 306 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 107 | 400 | 达标 | 294 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 113 | 400 | 达标 | 314 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
| 湛江中粤能源有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年5月7日 | 1 | 93 | 400 | 达标 | 55 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 79 | 400 | 达标 | 53 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 43 | 400 | 达标 | 60 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年5月7日 | 1 | 67 | 400 | 达标 | 49 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 87 | 400 | 达标 | 52 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 90 | 400 | 达标 | 51 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
| 茂名臻能热电有 限公司 | 5#机组脱硫出口 | 2013年5月7日 | 1 | 70 | 400 | 达标 | 337 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 69 | 400 | 达标 | 368 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 82 | 400 | 达标 | 355 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 6#机组脱硫出口 | 2013年5月7日 | 1 | 130 | 400 | 达标 | 369 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 135 | 400 | 达标 | 393 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 107 | 400 | 达标 | 384 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 1#机组脱硫系统出口 | 2013年4月18日 | 1 | 33 | 400 | 达标 | 55 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 33 | 400 | 达标 | 50 | 450 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 35 | 400 | 达标 | 56 | 450 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫系统出口 | 2013年4月18日 | 1 | 42 | 400 | 达标 | 271 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 50 | 400 | 达标 | 345 | 450 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 27 | 400 | 达标 | 302 | 450 | 达标 | -- | 50 | -- |
| 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 1#机组脱硫出口 | 2013年5月10日 | 均值 | 199 | 480 | 达标 | 213 | 450 | 达标 | 9.6 | 100 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年5月10日 | 均值 | 183 | 480 | 达标 | 197 | 450 | 达标 | 8.4 | 100 | 达标 |
|  | 3#机组脱硫出口 | 2013年5月22日 | 均值 | 172 | 480 | 达标 | 163 | 450 | 达标 | 14.4 | 100 | 达标 |
|  | 4#机组脱硫出口 | 2013年5月10日 | 均值 | 91 | 480 | 达标 | 163 | 450 | 达标 | 15.9 | 100 | 达标 |
|  | 5#机组脱硫出口 | 2013年5月22日 | 均值 | 74 | 240 | 达标 | 200 | 200 | 达标 | 7.1 | 100 | 达标 |
|  | 6#机组脱硫出口 | 2013年5月22日 | 均值 | 92 | 240 | 达标 | 179 | 200 | 达标 | 2.0 | 100 | 达标 |
| 深能合和电力（河源）有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年5月7日 | 1 | 82 | 400 | 达标 | 291 | 450 | 达标 | 17 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 58 | 400 | 达标 | 301 | 450 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 64 | 400 | 达标 | 299 | 450 | 达标 | 18 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年5月7日 | 1 | 106 | 400 | 达标 | 89 | 450 | 达标 | 20 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 108 | 400 | 达标 | 84 | 450 | 达标 | 20 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 104 | 400 | 达标 | 81 | 450 | 达标 | 22 | 50 | 达标 |
|  | 1#、2#机组共用烟囱出口 | 2013年5月7日 | 1 | 68 | 400 | 达标 | 152 | 450 | 达标 | 21 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 57 | 400 | 达标 | 158 | 450 | 达标 | 19 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 56 | 400 | 达标 | 160 | 450 | 达标 | 17 | 50 | 达标 |
| 阳西海滨电力发展有限公司 | 1#脱硫出口 | 2013年5月8日 | 1 | 92 | 400 | 达标 | 26 | 450 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 66 | 400 | 达标 | 38 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 52 | 400 | 达标 | 35 | 450 | 达标 | 19 | 50 | 达标 |
| 广深沙角B电厂有限公司沙角B火力发电厂 | 2#脱硫出口 | 2013年4月10日 | 1 | 97 | 400 | 达标 | 55 | 800 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 122 | 400 | 达标 | 163 | 800 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 55 | 400 | 达标 | 56 | 800 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
| 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1#脱硫系统出口 | 2013年4月9日 | 1 | 86 | 400 | 达标 | 462 | 800 | 达标 | 11 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 104 | 400 | 达标 | 512 | 800 | 达标 | <5 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 138 | 400 | 达标 | 531 | 800 | 达标 | <5 | 200 | 达标 |
|  | 3#脱硫系统出口 | 2013年4月8日 | 1 | 55 | 400 | 达标 | 16 | 800 | 达标 | <5 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 69 | 400 | 达标 | 25 | 800 | 达标 | <5 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 74 | 400 | 达标 | 16 | 800 | 达标 | 9 | 200 | 达标 |
| 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1#脱硫系统出口 | 2013年4月9日 | 1 | 167 | 400 | 达标 | 285 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 202 | 400 | 达标 | 299 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 218 | 400 | 达标 | 300 | 800 | 达标 | 28 | 200 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年4月10日 | 1 | 195 | 400 | 达标 | 409 | 800 | 达标 | 21 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 209 | 400 | 达标 | 414 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 130 | 400 | 达标 | 486 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  | 3#脱硫系统出口 | 2013年4月8日 | 1 | 148 | 400 | 达标 | 563 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 151 | 400 | 达标 | 574 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 152 | 400 | 达标 | 561 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  | 4#脱硫系统出口 | 2013年4月9日 | 1 | 189 | 400 | 达标 | 28 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 172 | 400 | 达标 | 31 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 131 | 400 | 达标 | 29 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  | 5#脱硫系统出口 | 2013年4月8日 | 1 | 151 | 400 | 达标 | 33 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 182 | 400 | 达标 | 27 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 185 | 400 | 达标 | 25 | 800 | 达标 | 25 | 200 | 达标 |
| 东莞中电新能源热电有限公司 | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月23日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 66 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 61 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 61 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 东莞通明电力有限公司 | 3#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月16日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 51 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 45 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 42 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 广东大唐国际潮州发电有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年4月16日 | 1 | 27 | 400 | 达标 | 383 | 450 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 18 | 400 | 达标 | 390 | 450 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 24 | 400 | 达标 | 410 | 450 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年4月17日 | 1 | 19 | 400 | 达标 | 419 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 19 | 400 | 达标 | 383 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 17 | 400 | 达标 | 398 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
|  | 3#机组脱硫出口 | 2013年4月16日 | 1 | <14 | 400 | 达标 | 55 | 450 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | <14 | 400 | 达标 | 62 | 450 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | <14 | 400 | 达标 | 64 | 450 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
|  | 4#机组脱硫出口 | 2013年4月17日 | 1 | <14 | 400 | 达标 | 60 | 450 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | <14 | 400 | 达标 | 61 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | <14 | 400 | 达标 | 66 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
| 南海发电一厂有限公司 | 脱硫系统出口甲侧 脱硫系统出口乙侧 | 2013年5月10日 | 1 | 46 | 400 | 达标 | 354 | 450 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 35 | 400 | 达标 | 401 | 450 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 42 | 400 | 达标 | 403 | 450 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
|  | 脱硫系统乙侧出口 | 2013年5月10日 | 1 | 54 | 400 | 达标 | 341 | 450 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 52 | 400 | 达标 | 365 | 450 | 达标 | 23 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 68 | 400 | 达标 | 377 | 450 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
| 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 脱硫系统甲侧出口 | 2013年5月21日 | 1 | 45 | 400 | 达标 | 86 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 47 | 400 | 达标 | 89 | 450 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 60 | 400 | 达标 | 86 | 450 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
|  | 脱硫系统乙侧出口 | 2013年5月21 日 | 1 | 56 | 400 | 达标 | 83 | 450 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 51 | 400 | 达标 | 81 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 56 | 400 | 达标 | 82 | 450 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
| 佛山市福能发电有限公司 | 4#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月15日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 72 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 75 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 67 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | 3#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月20日 | 1 | 未检出 | 20 | 达标 | 21 | 80 | 达标 | 12.3 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 未检出 | 20 | 达标 | 23 | 80 | 达标 | 10.9 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 未检出 | 20 | 达标 | 19 | 80 | 达标 | 9.2 | 30 | 达标 |
|  | 4#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月20日 | 1 | 未检出 | 20 | 达标 | 25 | 80 | 达标 | 10.2 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 未检出 | 20 | 达标 | 28 | 80 | 达标 | 10.8 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 未检出 | 20 | 达标 | 25 | 80 | 达标 | 10.5 | 30 | 达标 |
| 深南电（中山）电力有限公司 | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月14日 | 1 | 未检出 | 20 | 达标 | 46 | 80 | 达标 | 11.3 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 未检出 | 20 | 达标 | 49 | 80 | 达标 | 10.6 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 未检出 | 20 | 达标 | 41 | 80 | 达标 | 11.8 | 30 | 达标 |
|  | 2#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月14日 | 1 | 未检出 | 20 | 达标 | 49 | 80 | 达标 | 11.5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 未检出 | 20 | 达标 | 47 | 80 | 达标 | 12.6 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 未检出 | 20 | 达标 | 44 | 80 | 达标 | 10.8 | 30 | 达标 |
| 深圳南天电力有限公司 | 3#燃机余热锅炉出口 | 2013年4月21日 | 1 | <14 | 20 | 达标 | 45 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | <14 | 20 | 达标 | 47 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | <14 | 20 | 达标 | 48 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  | 7#燃机余热锅炉出口 | 2013年4月21日 | 1 | <14 | 20 | 达标 | 22 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | <14 | 20 | 达标 | 22 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | <14 | 20 | 达标 | 22 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 深圳钰湖电力有限公司 | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月28日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 12 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 13 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 13 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  | 2#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月28日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 18 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 18 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 20 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 深圳市广前电力有限公司（前湾电厂） | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年4月25日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 28 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 30 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 28 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  | 2#燃机余热锅炉出口 | 2013年4月25日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 30 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 31 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 33 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 广东红海湾发电有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年4月19日 | 1 | 60 | 400 | 达标 | 226 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 62 | 400 | 达标 | 227 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 57 | 400 | 达标 | 231 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年4月19日 | 1 | 38 | 400 | 达标 | 231 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 41 | 400 | 达标 | 222 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 45 | 400 | 达标 | 218 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 3#机组脱硫出口 | 2013年4月18日 | 1 | 120 | 400 | 达标 | 47 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 124 | 400 | 达标 | 41 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 109 | 400 | 达标 | 44 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 4#机组脱硫出口 | 2013年4月18日 | 1 | 120 | 400 | 达标 | 45 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 139 | 400 | 达标 | 52 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 111 | 400 | 达标 | 56 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 4#燃机余热锅炉出口 | 2013年1月16日 | 1 | 8 | 20 | 达标 | 69 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | 11 | 20 | 达标 | 65 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | 6 | 20 | 达标 | 69 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 广东粤电云河发电有限公司 | 5#6#机组脱硫出口 | 2013年4月11、12日 | 1 | <14 | 400 | 达标 | 149 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | <14 | 400 | 达标 | 129 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | <14 | 400 | 达标 | 139 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
| 南海京能发电有限公司 | 3#机组脱硫出口 | 2013年5月14日 | 1 | 157 | 400 | 达标 | 219 | 450 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 173 | 400 | 达标 | 227 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 109 | 400 | 达标 | 267 | 450 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
|  | 4#机组脱硫出口 | 2013年5月14日 | 1 | 84 | 400 | 达标 | 215 | 450 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 91 | 400 | 达标 | 207 | 450 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 90 | 400 | 达标 | 239 | 450 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
| 佛山恒益发电有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年5月13日 | 1 | <14 | 400 | 达标 | 37 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 16 | 400 | 达标 | 36 | 450 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 18 | 400 | 达标 | 39 | 450 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年5月13日 | 1 | 23 | 400 | 达标 | 16 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 25 | 400 | 达标 | 18 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 24 | 400 | 达标 | 20 | 450 | 达标 | 5 | 50 | 达标 |
| 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 1#脱硫系统出口 | 2013年6月4日 | 1 | 69 | 400 | 达标 | 98 | 450 | 达标 | 33 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 97 | 400 | 达标 | 94 | 450 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 88 | 400 | 达标 | 83 | 450 | 达标 | 29 | 50 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年6月4日 | 1 | 32 | 400 | 达标 | 70 | 450 | 达标 | 25 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 39 | 400 | 达标 | 72 | 450 | 达标 | 44 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 37 | 400 | 达标 | 88 | 450 | 达标 | 20 | 50 | 达标 |
| 广东惠州天然气发电有限公司 | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年4月25日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 33 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 37 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 38 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  | 2#燃机余热锅炉出口 | 2013年4月25日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 39 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 41 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 37 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年5月13日 | 1 | ＜14 | 20 | 达标 | 50 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | ＜14 | 20 | 达标 | 63 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | ＜14 | 20 | 达标 | 65 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 广东惠州平海发电有限公司 | 1#脱硫系统出口 | 2013年4月19日 | 1 | <14 | 400 | 达标 | 13 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | <14 | 400 | 达标 | 14 | 450 | 达标 | 26 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | <14 | 400 | 达标 | 19 | 450 | 达标 | <5 | 50 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年4月19日 | 1 | <14 | 400 | 达标 | 28 | 450 | 达标 | 27 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | <14 | 400 | 达标 | 10 | 450 | 达标 | 25 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | <14 | 400 | 达标 | 25 | 450 | 达标 | 19 | 50 | 达标 |