## 严重超标
序号 | 地市 | 企业名称 | 重点类型 | 超标率 | 本年度上榜季度 | 超标是否属实 | 罚款金额(万元) | 处置方式 | 整改进度 | 生态环境部门具体处理处置情况 | 企业采取具体整改措施 | 超标原因
1 | 广东省/珠海市 | 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 | 废气类 | 26.23% | 第2季度 | 否 | 0 | / | 已完成整改。 | 已前往企业进行现场核查，进行笔录询问，现场显示数据同企业申报数据一致，已要求加强对现场自动监控设施监管，确保数据上传至国发平台数据，准确、有效。并将该企业纳入我局季度核查重点，已沟通第三方技术单位后期对现场进行核实，查明原因。 | 加强现场端管理工作，保障设备运行正常。 | #1排放口经核实为数采仪设备故障，导致影响数据传输，升级后恢复正常。 3号排口经核实，由于国发平台中二氧化硫异常上限值与超标限制设置为同一数值（现已更新），企业上上报实测数据超过执行标准，国发平台判定数据异常进行自动修约，导致修正折算浓度超标，实际考核上报折算数据未超标，详见企业异常报告。
2 | 广东省/云浮市 | 广东新顺景陶瓷有限公司 | 废气类 | 31.15% | 第二季度 | 否 | 0 | / | 企业已完成整改，于6月3日恢复正常。 | 1、2020年4月27日，市生态环境局郁南分局执法人员会同郁南县环境监测站开展现场执法监测，监测结果显示达标排放； 2、2020年5月9日，市生态环境局执法人员会同云浮市环境监测站开展现场执法监测，监测结果显示达标排放（同时段在线监控数据显示超标）； 3、2020年5月26日，市生态环境局就该企业在线监控设备数据超标问题对其企业负责人进行约谈，限期完成整改。 | 1、更换、维修在线监控故障设备； 2、加强在线监控管理，聘请第三方机构进行维护。 3、5月28日-31日连续四天委托第三方检测公司开展手工监测。 | 1、在线监控设备采样探头、分析仪光谱等存在故障，造成监测数据异常。 2、生产工艺设备存在偶发故障。