## 废气监测数据审核表
东莞市2016年第二季度国控企业污染源（国控废气）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 东莞市 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 2*130t/h | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-04-01 | 烟尘 | 12.5 | 11.7 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 31 | 29 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 78 | 73 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 3*75t/h |  |  | 烟尘 | 7.3 | 8 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 21 | 23 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 61 | 66 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-01 | 东莞市 | 东莞建晖纸业有限公司 | 2*240t/h | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-04-13 | 烟尘 | 11 | 12.5 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 19 | 21 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 80 | 90 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 3*90t/h |  |  | 烟尘 | 13.5 | 15.2 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 1 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 75 | 85 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-02 | 东莞市 | 东莞金洲纸业有限公司 | (240*3)t/h排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-04-11 | 烟尘 | 12.8 | 13.2 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 29 | 30 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 71 | 73 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-03 | 东莞市 | 东莞玖龙纸业有限公司 | (320+320)t/h(11#+12#)锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-04-19 | 烟尘 | 8.9 | 8.5 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 1 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 85 | 81 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 280t/h(5#)锅炉 |  | 2016-04-20 | 烟尘 | 9.7 | 10.2 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 22 | 23 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 45 | 47 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 410t/h(13#)锅炉 |  | 2016-04-21 | 烟尘 | 19.8 | 16.9 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 1 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 49 | 42 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 410t/h(14#)锅炉 |  |  | 烟尘 | 17 | 14.6 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 1 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 76 | 66 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 410t/h(15#)锅炉 |  |  | 烟尘 | 15.3 | 13.4 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 38 | 33 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 70 | 61 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 500t/d(10#)焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2016-04-19 | 烟尘 | 5.9 | 10.4 | 80 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 20 | 36 | 260 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 105 | 186 | 400 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 500t/d(8#)焚烧炉 |  | 2016-04-18 | 烟尘 | 10.3 | 8.4 | 80 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 260 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 221 | 180 | 400 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 500t/d(9#)焚烧炉 |  |  | 烟尘 | 12.1 | 11.8 | 80 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 260 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 257 | 265 | 400 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 680t/h(6#)锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-04-20 | 烟尘 | 9 | 10.8 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 1 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 37 | 45 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
1900-01-04 | 东莞市 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2#烟道 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 | 2016-04-07 | 烟尘 | 10.5 | 8.5 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 25 | 21 | 400 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 207 | 174 | 800 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 4#烟道 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 |  | 烟尘 | 9.4 | 9 | 80 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 190 | 182 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 158 | 152 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
1900-01-05 | 东莞市 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | (65+30)t/h锅炉 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 | 2016-04-07 | 烟尘 | 12.5 | 14.8 | 80 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 19 | 23 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 117 | 139 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-06 | 东莞市 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 35t/h锅炉 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 | 2016-04-08 | 烟尘 | 4 | 3 | 80 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 38 | 29 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 69 | 52 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 90t/h锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 |  | 烟尘 | 4.8 | 4.6 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 29 | 28 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 44 | 43 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-07 | 东莞市 | 东莞市三联热电有限公司 | 135MW机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-04-08 | 烟尘 | 14 | 14.5 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 22 | 23 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 83 | 87 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 150MW机组 |  |  | 烟尘 | 17.7 | 16.2 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 33 | 30 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 88 | 81 | 200 | mg/m3 | 是
1900-01-08 | 东莞市 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 2#机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-05-05 | 烟尘 | 8.2 | 8.7 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 20 | 21 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 50 | 53 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
|  |  | 3#机组 |  | 2016-05-17 | 烟尘 | 13.7 | 14.6 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 39 | 42 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 47 | 51 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 4#机组 |  | 2016-05-05 | 烟尘 | 7.6 | 8.8 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 32 | 37 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 27 | 31 | 200 | mg/m3 | 是
|  |  | 5#机组 |  |  | 烟尘 | 12.4 | 13.1 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 56 | 59 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 59 | 62 | 200 | mg/m3 | 是
1900-01-09 | 东莞市 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1#机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-04-07 | 烟尘 | 13.8 | 12.9 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 13 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 33 | 31 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | 0.003 | 0.0028 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 2#机组 |  |  | 烟尘 | 16.3 | 16.7 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 9 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 44 | 45 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 3#机组 |  |  | 烟尘 | 16.2 | 15.6 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 14 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 43 | 41 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | 0.003 | 0.0029 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-10 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | 1#烟囱废气排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-04-18 | 烟尘 | 8.1 | 8.6 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 1 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 75 | 80 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 2#烟囱废气排放口 |  |  | 烟尘 | 9.6 | 10.1 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 1 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 38 | 40 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-11 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1#机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-05-12 | 烟尘 | 2.1 | 2.1 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 29 | 30 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 35 | 36 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 2#机组 |  | 2016-04-08 | 烟尘 | 2.4 | 3.2 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 23 | 31 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 37 | 48 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | 0.0035 | 0.0045 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
1900-01-12 | 东莞市 | 东莞市博海环保资源开发有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停产整改