## 废水 (hidden)
广州市2016年生活垃圾处理重点监控企业（废水）监督性监测结果（第2季度）
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单 位：mg/L（除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | pH值 | 氨氮 | 粪大肠菌群数（个/L) | 镉 | 化学需氧量 | 六价铬 | 铅 | 色度 （稀释倍数） | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总铬 | 总汞 | 总磷 | 总砷 | 达标评价 | 备注
白云区 | 广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场） | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | 2016-04-20 | 污水站处理后 | 7.11 | 0.03 | ＜10 | ND(0.003) | ＜10 | ND(0.004) | ND(0.05) | 4 | 1.5 | 9 | 23.2 | ND(0.01) | 9.9×10-5 | 0.06 | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 25 | 10000 | 0.01 | 100 | 0.05 | 0.1 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | ---
从化市 | 从化市市容环境卫生管理所 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | 2016-04-21 | 污水站处理后 | 7.12 | 0.1 | ＜10 | ND(0.003) | ＜10 | ND(0.004) | ND(0.05) | 4 | 1.8 | 8 | 1.22 | ND(0.01) | ND(9×10-6) | 0.03 | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 25 | 10000 | 0.01 | 100 | 0.05 | 0.1 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | ---
增城市 | 增城市棠夏垃圾填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | --- | --- | 该场渗滤液处理系统于停机大修，在此期间产生的渗滤液外运处理。
|  |  | 标准限值 |  | --- | 25 | 10000 | 0.01 | 100 | 0.05 | 0.1 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | ---
白云区 | 广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂) | 广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 2016-04-26 | 总口处理后 | 7.13 | 0.03 | ＜10 | ND(0.003) | 10.4 | ND(0.004) | ND(0.05) | 4 | 2.4 | 8 | 4.53 | ND(0.01) | 3.0×10-5 | 0.18 | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 6-9 | 10 | --- | 0.1 | 90 | 0.5 | 1 | 40 | 20 | 60 | --- | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | ---
白云区 | 广州永兴环保能源有限公司 | 废水回用，不外排 | 2016-04-27 | 总排放口 | 7.14 | 2.8 | ＜10 | 0.003 | 26.8 | ND(0.004) | ND(0.05) | 4 | 9 | 8 | 19 | 0.02 | 5.6×10-5 | 1.92 | ND(0.01) | ---
|  |  | 标准限值 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。

## 垃圾填埋场废气
附件7
广州市2016年生活垃圾处理重点监控企业（填埋场废气）监督性监测结果（第二季度5月）
行政区 | 企业名称 | 评价标准 | 单位：mg/m3 （除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 甲烷 (%) | 臭气浓度（无量纲） | 硫化氢 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 达标评价 | 备注
白云区 | 广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场） | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 2016-04-20 | 填埋区内 | 0.00183 | --- | --- | --- | --- | --- | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建 | 2016-04-11 | 下风向边界点 | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | 达标
|  |  | 2016-04-20 | 下风向边界点 | --- | --- | ND(0.0003) | ND(0.0006) | ND(0.0004) | ND(0.0004) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 20 | 0.06 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | ---
从化市 | 从化市市容环境卫生管理所 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 2016-04-21 | 填埋气体排放口 | 0.00019 | --- | --- | --- | --- | --- | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建 | 2016-04-08 | 下风向边界点 | --- | 14 | --- | --- | --- | --- | 达标
|  |  | 2016-04-21 | 下风向边界点 | --- | --- | ND(0.0003) | ND(0.0006) | ND(0.0004) | ND(0.0004) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 20 | 0.06 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | ---
增城市 | 增城市棠夏垃圾填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 2016-04-21 | 填埋气体排放口 | 0.000281 | --- | --- | --- | --- | --- | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建 | 2016-04-19 | 下风向边界点 | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | 达标
|  |  | 2016-04-21 | 下风向边界点 | --- | --- | ND(0.0003) | ND(0.0006) | ND(0.0004) | ND(0.0004) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 20 | 0.06 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | ---
备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。

## 垃圾焚烧厂焚烧炉废气
2016年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单 位：：mg/m3（除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 颗粒物 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 氯化氢 | 汞 | 镉、铊及其化合物 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 达标评价 | 备注
白云区 | 广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂) | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014） | 2016-04-26 | 1#焚烧炉 | 8.5 | ND(20) | 83.8 | 7 | 2.4 | ND(0.0025) | 0.00147 | 0.010557 | 达标
|  |  | 2016-05-05 | 2#焚烧炉 | 8.9 | ND(20) | 76 | 8.1 | 1.2 | ND(0.0025) | 2.9e-05 | 0.006771 | 达标
|  |  | 标准限值（小时均值） |  | 30 | 100 | 300 | 100 | 60 | 0.05 | 0.1 | 1 | ——
白云区 | 广州永兴环保能源有限公司 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014） | 2016-04-27 | 1#焚烧炉 | 10 | ND(20) | 66 | 13 | 12.8 | 0.0448 | 8.5e-05 | 0.008505 | 达标
|  |  | 2016-04-28 | 2#焚烧炉 | 12 | ND(20) | 45 | 16 | 1.6 | 0.0173 | 5.2e-05 | 0.006689 | 达标
|  |  | 2016-04-28 | 3#焚烧炉 | 11 | ND(20) | 44 | 19 | 2.5 | 0.0124 | 5.7e-05 | 0.002014 | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 30 | 100 | 300 | 100 | 60 | 0.05 | 0.1 | 1 | ——
备注：1、表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限；2、镉、铊及其化合物以Cd+Tl计；3、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物以以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计。

## 垃圾焚烧厂无组织废气
附件6
广州市2016年生活垃圾处理重点监控企业（焚烧厂废气）监督性监测结果（第二季度5月）
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单 位：：mg/m3（除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 氨 | 硫化氢 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 苯乙烯 | 三甲胺 | 二硫化碳 | 臭气浓度 （无量纲） | 达标评价 | 备注
白云区 | 广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂) | 《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建 | 2016-04-26 | 下风向边界点 | 0.09 | ND(0.0003) | ND(0.0006) | ND(0.0004) | ND(0.0004) | 0.001 | —— | —— | —— | 达标
|  |  | 2016-04-29 | 边界西南外3米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ND（0.0025） | 0.05 | —— | 达标
|  |  | 2016-04-14 | 下风向边界点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 13 | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 1.5 | 0.06 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0.08 | 3 | 20 | ——
白云区 | 广州永兴环保能源有限公司 | 《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建 | 2016-04-27 | 下风向边界点 | 0.05 | ND(0.0003) | ND(0.0006) | ND(0.0004) | ND(0.0004) | 0.009 | —— | —— | —— | 达标
|  |  | 2016-04-29 | 边界西南外5米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ND（0.0025） | 0.05 | —— | 达标
|  |  | 2016-04-14 | 下风向边界点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 14 | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 1.5 | 0.06 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0.08 | 3 | 20 | ——
备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限；