2016年第一季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（废气国家重点监控企业）

1、污染源名称：广东粤电云河发电有限公司。

地址：广东省云浮市河口镇。

监测时间及工况：

|  | 监测时间 | 设计发电量（MW） | 监测当天发电量（MW） | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#机组 | 2016年1月18日 | 125 | 停机 | 停机 |
| 2#机组 | 2016年1月18日 | 125 | 94.4 | 75.5 |
| 5#机组 | 2016年1月13日 | 300 | 204.4 | 68.1 |
| 6#机组 | 2016年1月13日 | 300 | 停机 | 停机 |

烟尘

| 项目 排气管 | 实测 烟尘浓度 (mg/m3) | 折算 烟尘浓度 (mg/m3) | 流量 (Nm3/h) | 排放速率 (kg/h) | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、2#机组净烟气出口 | 11.6 | 12.7 | 5.58×105 | 6.5 | 7.3 |
| 5#、6#机组净烟气出口 | 12.6 | 13.1 | 1.06×106 | 13.3 | 6.6 |

烟气黑度

|  | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |
| 5#、6#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |

烟气(二氧化硫、氮氧化物)

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  | 含氧量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实测 二氧化硫 | 折算 二氧化硫 | 实测 氮氧化物 | 折算 氮氧化物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
| 1#机组原烟气 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2#机组原烟气 | 1.46×103 | 1.61×103 | 1.13×102 | 1.25×102 | 6.45×105 | 9.42×102 | 73 | 7.4 |
| 1#，2#机组 净烟气出口 | 92 | 1.00×102 | 1.14×102 | 1.25×102 | 5.58×105 | 51 | 64 | 7.3 |
| 脱硫率 | 94.6％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#机组原烟气 | 2.94×102 | 2.98×102 | 1.53×102 | 1.55×102 | 1.08×106 | 3.18×102 | 1.65×102 | 6.2 |
| 6#机组原烟气 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5#，6#机组 净烟气出口 | <15 | <15 | 1.32×102 | 1.38×102 | 1.06×106 | <15.9 | 1.40×102 | 6.6 |
| 脱硫率 | 95.0％ |  |  |  |  |  |  |  |

煤含硫量（%）

| 测点 | 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组燃煤机组锅炉入煤口 | 2016年1月18日 | 0.82% |
| 5#、6#机组燃煤机组锅炉入煤口 | 2016年1月13日 | 0.25% |

评价结论：广东粤电云河发电有限公司1#、2#机组和5#、6#机组废气所检项目排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

2、污染源名称：云浮发电厂（B厂）有限公司。

地址：广东省云浮市河口镇。

工况：停机

3、污染源名称：中材天山（云浮）水泥有限公司。

地址：广东省云浮市六都镇白沙塘工业区。

采样时间：2016年2月29日。

工况：中材天山（云浮）水泥有限公司生产设计熟料水泥为5000吨/天，监测当天实际生产水泥为5700吨/天，负荷为114%。

监测结果：

烟（粉）尘

| 项目 排气管 | 实测 烟尘浓度 (mg/m3) | 折算 烟尘浓度 (mg/m3) | 流量 (Nm3/h) | 排放速率 (kg/h) | 含氧量 （﹪） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑头处理后 | 22.4 | —— | 3.38×105 | 7.6 | —— |  |
| 窑尾处理后 | 21.3 | 20.7 | 4.10×105 | 8.7 | 9.7 |  |

二氧化硫和氮氧化物

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  | 含氧量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实测 二氧化硫 | 折算 二氧化硫 | 实测 氮氧化物 | 折算 氮氧化物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
| 窑尾处理后 | 35 | 34 | 1.47×102 | 1.43×102 | 4.10×105 | 14 | 60 | 9.7 |

评价结论：中材天山（云浮）水泥有限公司废气所检项目中窑头处理后烟尘排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准；窑尾处理后烟尘、二氧化硫和氮氧化物折算排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准。

4、污染源名称：广东省粤泷发电有限责任公司。

地址：罗定市双东镇。

采样时间：1#机组：2016年1月25日、2#机组：2016年1月19日。

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为90.32W、90.99MW；负荷分别为66.9%、67.4%。

监测结果

烟尘：

| 项目 排气管 | 实测烟尘浓度 (mg/m3) | 折算烟尘浓度 (mg/m3) | 流量 (Nm3/h) | 折算排尘量 (kg/h) | 含氧量（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#净烟气出口 | 24.2 | 27.3 | 4.63×105 | 11.2 | 7.7 |  |
| 2#净烟气出口 | 23.6 | 26.4 | 5.46×105 | 12.9 | 7.6 |  |

烟气黑度

| 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |
| 2#净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |

烟气(二氧化硫、氮氧化物)

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  | 含氧量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实测 二氧化硫 | 折算 二氧化硫 | 实测 氮氧化物 | 折算 氮氧化物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
| 1#机组原烟气 | 8.05×102 | 9.29×102 | 1.92×102 | 2.22×102 | 4.75×105 | 3.82×102 | 91 | 8.0 |
| 2#机组原烟气 | 1.23×103 | 1.33×103 | 1.42×102 | 1.53×102 | 5.51×105 | 6.78×102 | 78 | 7.1 |
| 1#净烟气出口 | 64 | 72 | 1.48×102 | 1.67×102 | 4.63×105 | 30 | 69 | 7.7 |
| 2#净烟气出口 | 46 | 51 | 1.22×102 | 1.37×102 | 5.46×105 | 25 | 67 | 7.6 |
| 脱硫率 | 1#机组：92.1％，2#机组：96.3％ |  |  |  |  |  |  |  |

煤含硫量（%）

| 测点 | 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#燃煤机组锅炉入煤口 | 2016年1月25日 | 0.89% |
| 2#燃煤机组锅炉入煤口 | 2016年1月19日 | 0.86% |

评价结论：广东省粤泷发电有限责任公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。