2016年第三季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第二批）

1、污染源名称：云浮发电厂（B厂）有限公司。

地址：广东省云浮市河口镇。

采样时间：2016年7月20日。

样品分析时间：2016年7月20日—7月25日。

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为101.06MW、100.52MW；负荷分别为74.9%、74.5%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 3#机组原烟气 | 67 | 69 | 1.48×103 | 1.52×103 | 71 | 73 | 5.70×105 | 38.2 | 8.44×102 | 40.5 | 6.4 |
| 4#机组原烟气 | 63 | 65 | 1.36×103 | 1.41×103 | 76 | 79 | 6.44×105 | 40.6 | 8.76×102 | 48.9 | 6.5 |
| 净烟气出口 | 13 | 13 | 64 | 66 | 84 | 87 | 1.06×106 | 13.8 | 67.8 | 89.0 | 6.5 |
| 脱硫率 | 96.1％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤机组锅炉入煤口 | 2016年7月20日 | 0.70% |

评价结论：

云浮发电厂（B厂）有限公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

2、污染源名称：广东粤电云河发电有限公司。

地址：广东省云浮市河口镇。

|  | 1#，2#机组 | 5#，6#机组 |
| --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2016年7月26日 | 2016年7月27日 |
| 样品分析时间 | 2016年7月26日—7月30日 | 2016年7月27日—7月30日 |

工况：

|  | 设计发电量（MW） | 监测当天发电量（MW） | 负荷（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#机组 | 125 | 109.46 | 87.6 |  |
| 2#机组 | 125 | 103.16 | 82.5 |  |
| 5#机组 | 300 | 251.95 | 83.9 |  |
| 6#机组 | 300 | 252.20 | 84.0 |  |

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 1#机组原烟气 | 68 | 67 | 1.60×103 | 1.57×103 | 1.40×102 | 1.37×102 | 6.38×105 | 43.4 | 1.02×103 | 89.3 | 5.7 |
| 2#机组原烟气 | 66 | 75 | 1.35×103 | 1.53×103 | 1.25×102 | 1.42×102 | 6.15×105 | 40.6 | 8.30×102 | 76.9 | 7.8 |
| 1#、2#净烟气 出口 | 17 | 18 | 84 | 88 | 1.16×102 | 1.22×102 | 1.02×106 | 17.3 | 85.7 | 1.18×102 | 6.7 |
| 脱硫率 | 95.4％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#机组原烟气 | 41 | 44 | 4.71×102 | 5.05×102 | 1.01×102 | 1.08×102 | 9.74×105 | 39.9 | 4.59×102 | 98.4 | 7.0 |
| 6#机组原烟气 | 43 | 40 | 5.05×102 | 4.70×102 | 73 | 68 | 1.02×106 | 43.9 | 5.15×102 | 74.5 | 4.9 |
| 5#、6#净烟气 出口 | 12 | 12 | <15 | <15 | 98 | 95 | 2.10×106 | 25.2 | <31.5 | 2.06×102 | 5.5 |
| 脱硫率 | 96.8％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |
| 5#、6#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2016年7月26日 | 0.68% |
| 5#、6#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2016年7月27日 | 0.26% |

评价结论：

广东粤电云河发电有限公司1#、2#机组净烟气出口和5#、6#机组净烟气出口废气所检项目排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

3.污染源名称：新兴县禧嘉丰环保有限公司。

地址：云浮市新兴县新城镇三挺村西面。

采样时间：2016年8月9日。

样品分析时间：2016年8月9日—8月16日。

工况：该公司处理设施设计处理量为20000吨/日，监测当天处理量为22400吨/日，负荷为112.1%。

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口 | 液态，浅灰红色、微臭、无浮油。 | pH | 7.96 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 42.5 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总磷 | 0.59 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 147 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 色度 | 16 | 倍 | —— | —— |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0022 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 239 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.231 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1.4×105 | 个/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 4.15 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总氮 | 13.9 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 石油类 | 1.28 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 动植物油 | 7.96 | mg/L | —— | —— |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.37 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 7.4 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.26 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0013 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 19 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.094 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 4.6×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.54 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 5.32 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.18 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.52 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 2.24×104 | m3/d | —— | —— |

评价结论：

新兴县禧嘉丰环保有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

4. 污染源名称：新兴县食品企业集团有限公司洞口猪场。

地址：广东省新兴县新城镇庞村。

采样时间：2016年8月9日。

样品分析时间：2016年8月9日—8月17日。

工况：该猪场监测当天正常生产。

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口 | 液态，灰黑色、臭、无浮油。 | pH | 7.26 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 792 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总磷 | 108 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 2197 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 2910 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 2.2×105 | 个/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 127 | mg/L | —— | —— |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.22 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 8.1 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 16 | mg/L | 60 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 9.4×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 0.094 | mg/L | 10 | 达标 |

评价结论：

新兴县食品企业集团有限公司洞口猪场废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。