2016年第三季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第四批）

- 污染源名称：广东广业云硫矿业有限公司云浮硫铁矿分公司。

地址：广东省云浮市云城区星岩四路51号。

监测时间：

| 序号 | 工程 | 采样时间 | 采样人员 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 2016年8月11日 | 陆恩、黄鹏宇 | 8月11日—8月18日 |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 2016年7月25日 | 陆恩、张子亮 | 7月25日—8月3日 |
| 3 | 山前废水处理工程 | 2016年8月18日 | 黄鹏宇、张子亮 | 8月18日—8月24日 |

工况：

| 序号 | 采样点名称 | 设置处理量（吨/日） | 当天处理量（吨/日） | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 8000 | 10100 | 126.2% |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 8000 | 8840 | 110.5% |
| 3 | 山前废水处理工程 | 10000 | 2740 | 27.4% |
| 备注 | 东安坑废水全部输送到岗顶调节库，东安坑废水处理站暂停运行，排放口暂停排放。 |  |  |  |

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗顶废水处理站 进水口 | 液态，黄色、无味、无浮油。 | pH | 3.09 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 11.1 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 30 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.168 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.066 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0038 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.920 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 217 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锌 | 1.45 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锰 | 54.1 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铁 | 63.3 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 0.100 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 硫化物 | 0.029 | mg/L | —— | —— |
| 岗顶废水处理站 排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 6.61 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 2.9 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 11 | mg/L | 100 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.008 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.009 | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0026 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.306 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 16 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.050 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.230 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.161 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 0.030 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.030 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 1.01×104 | m3/d | —— | —— |
| 尾矿库废水处理站进水口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.26 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 41.6 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 129 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.009 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.009 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0039 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.254 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 17 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锌 | 0.631 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锰 | 3.07 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铁 | 1.41 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 13.3 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 硫化物 | 0.060 | mg/L | —— | —— |
| 尾矿库废水处理站排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.81 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 9.1 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 31 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0030 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.120 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 16 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.096 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.320 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.212 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 2.74 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.020 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 8.84×103 | m3/d | —— | —— |
| 山前废水处理工程进水口 | 液态，黄色、无味、无浮油。 | pH | 3.36 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 13.2 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 49 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.032 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.105 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0056 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.207 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 121 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锌 | 0.507 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锰 | 10.6 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铁 | 7.81 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 12.4 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 硫化物 | 0.067 | mg/L | —— | —— |
| 山前废水处理工程排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.68 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 3.3 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 11 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.012 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0028 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.099 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 17 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.199 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.435 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.331 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 2.94 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.028 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 2.74×103 | m3/d | —— | —— |

评价结论：

广东广业云硫铁矿业有限公司云浮硫铁矿分公司岗顶废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第一时段一级标准（采矿业）；

尾矿库废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）；

山前废水处理工程排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）。监测期间，山前废水处理工程的废水全部回用，不外排。

2、污染源名称：郁南县都源环保有限公司。

地址：郁南县都城镇鹅公冲。

采样时间：2016年8月16日。

样品分析时间：2016年8月16日—8月23日。

工况：该公司处理设施设计处理量为20000吨/日，监测当天处理量为23100吨/日，负荷为115.4%。

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口 | 液态，浅灰黄色、微臭、无浮油。 | pH | 7.30 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 34.8 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总磷 | 1.36 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 112 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 色度 | 16 | 倍 | —— | —— |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0018 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 187 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.236 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1.1×105 | 个/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 12.9 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总氮 | 22.0 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 石油类 | 0.92 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 动植物油 | 6.84 | mg/L | —— | —— |
| 总排放口 | 液态，浅黄色、无味、无浮油。 | pH | 7.08 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 8.1 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.21 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 27 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0016 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 19 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.089 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 4.6×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 2.82 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 10.8 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.10 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.56 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 2.31×104 | m3/d | —— | —— |

评价结论：

郁南县都源环保有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

3.污染源名称：广东省粤泷发电有限责任公司。

地址：罗定市双东镇。

采样时间：2016年8月22日。

样品分析时间：2016年8月22日—8月26日。

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为91.40W、90.99MW；负荷分别为67.7%、67.4%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 1#机组原烟气 | 20 | 22 | 1.04×103 | 1.16×103 | 1.18×102 | 1.31×102 | 5.01×105 | 10.0 | 5.21×102 | 59.1 | 7.5 |
| 2#机组原烟气 | 41 | 40 | 1.39×103 | 1.35×103 | 1.64×102 | 1.59×102 | 5.45×105 | 22.3 | 7.58×102 | 89.4 | 5.5 |
| 1#净烟气出口 | 7 | 7 | 96 | 93 | 1.02×102 | 99 | 4.44×105 | 3.1 | 42.6 | 45.3 | 5.5 |
| 2#净烟气出口 | 8 | 7 | 44 | 41 | 1.42×102 | 1.33×102 | 5.03×105 | 4.0 | 22.1 | 71.4 | 5.0 |
| 脱硫率 | 1#机组：92.0％，2#机组：96.9％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |
| 2#净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#燃煤机组锅炉入煤口 | 2016年8月22日 | 0.68% |
| 2#燃煤机组锅炉入煤口 | 2016年8月22日 | 0.63% |

评价结论：

广东省粤泷发电有限责任公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

4.污染源名称：中材天山（云浮）水泥有限公司。

地址：广东省云浮市六都镇白沙塘工业区。

采样时间：2016年8月23日。

样品分析时间：2016年8月23日—8月28日。

工况：中材天山（云浮）水泥有限公司生产设计熟料水泥为5000吨/天，监测当天实际生产水泥为5598吨/天，负荷为112%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 窑头处理后 | 21 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.30×105 | 6.9 | —— | —— | —— |
| 窑尾处理后 | 19 | 18 | 51 | 48 | 1.27×102 | 1.18×102 | 4.00×105 | 7.6 | 20.4 | 50.8 | 9.2 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、氟化物

| 排气管 | 实测气氟浓度(mg/m3) | 实测尘氟浓度(mg/m3) | 实测总氟浓度(mg/m3) | 折算总氟浓度(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑尾处理后 | 0.68 | 1.54 | 2.22 | 2.07 | 气氟浓度+尘氟浓度=总氟浓度 |

评价结论：

中材天山（云浮）水泥有限公司废气所检项目中窑头处理后颗粒物排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准；窑尾处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物折算排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准。