2016年第二季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第四批）

1、污染源名称：云浮发电厂（B厂）有限公司。

污染源名称：云浮发电厂（B厂）有限公司。

地址：广东省云浮市河口镇。

采样时间：2016年4月19日。

样品分析时间：2016年4月19日—4月23日。

采样位置：3#机组原烟气烟道、4#机组原烟气烟道、净烟气烟道。

采样点设置情况：

| 序号 | 采样点名称 | 排放去向 | 采样点情况 | 排污口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #3机组原烟气烟道 | —— | 矩形 | —— |
| 2 | #4机组原烟气烟道 | —— | 矩形 | —— |
| 3 | 净烟气烟道 | 高空 | 矩形 | —— |

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为122.2MW、122.3MW；负荷分别为90.5%、90.6%。

1、烟尘：

| 项目 排气管 | 实测烟尘浓度 (mg/m3) | 折算烟尘浓度 (mg/m3) | 流量 (Nm3/h) | 排放速率 (kg/h) | 含氧量 （﹪） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净烟气出口 | 10.9 | 13.2 | 9.98×105 | 10.9 | 8.6 |  |

2、烟气黑度

| 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |

3、烟气(二氧化硫、氮氧化物)

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  | 含氧量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实测 二氧化硫 | 折算 二氧化硫 | 实测 氮氧化物 | 折算 氮氧化物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
| 3#机组原烟气 | 1.58×103 | 1.87×103 | 1.08×102 | 1.28×102 | 5.95×105 | 9.40×102 | 64.3 | 8.3 |
| 4#机组原烟气 | 1.52×103 | 1.7×103 | 1.02×102 | 1.14×102 | 5.51×105 | 8.38×102 | 56.2 | 7.6 |
| 净烟气出口 | 89.7 | 1.08×102 | 92.3 | 1.12×102 | 9.98×105 | 89.5 | 92.1 | 8.6 |
| 脱硫率 | 95.0％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤机组锅炉入煤口 | 2016年4月19日 | 0.89% |

七、评价结论

云浮发电厂（B厂）有限公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。