2016年第四季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第三批）

1、污染源名称：广东粤电云河发电有限公司。

地址：广东省云浮市河口镇。

|  | 1#，2#机组 | 5#，6#机组 |
| --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2016年11月17日 | 2016年11月9日 |
| 样品分析时间 | 2016年11月17日—11月21日 | 2016年11月9日—11月14日 |

工况：

|  | 设计发电量（MW） | 监测当天发电量（MW） | 负荷（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#机组 | 125 | 86.93 | 69.5 |  |
| 2#机组 | 125 | 86.74 | 69.4 |  |
| 5#机组 | 300 | 259 | 86.3 |  |
| 6#机组 | 300 | 166 | 55.3 |  |

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 1#机组原烟气 | 61 | 70 | 1.23×103 | 1.41×103 | 1.32×102 | 1.51×102 | 5.37×105 | 32.8 | 6.61×102 | 70.9 | 7.9 |
| 2#机组原烟气 | 59 | 62 | 1.42×103 | 1.50×103 | 1.15×102 | 1.21×102 | 4.41×105 | 26.0 | 6.26×102 | 50.7 | 6.8 |
| 1#、2#净烟气 出口 | 12 | 13 | 57 | 64 | 1.30×102 | 1.46×102 | 9.49×105 | 11.4 | 54.1 | 1.23×102 | 7.6 |
| 脱硫率 | 95.8％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#机组原烟气 | 44 | 43 | 4.06×102 | 3.95×102 | 1.36×102 | 1.32×102 | 9.44×105 | 41.5 | 3.83×102 | 1.28×102 | 5.6 |
| 6#机组原烟气 | 41 | 50 | 3.44×102 | 4.20×102 | 61 | 74 | 4.80×105 | 19.7 | 1.65×102 | 29.3 | 8.7 |
| 5#、6#净烟气 出口 | 23 | 23 | <15 | <15 | 99 | 98 | 1.77×106 | 40.7 | <26.6 | 1.75×102 | 5.8 |
| 脱硫率 | 95.2％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |
| 5#、6#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2016年11月18日 | 0.92% |
| 5#、6#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2016年11月10日 | 0.91% |

评价结论：

广东粤电云河发电有限公司1#、2#机组净烟气出口和5#、6#机组净烟气出口废气所检项目排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

2、污染源名称：广东省粤泷发电有限责任公司。

地址：罗定市双东镇。

采样时间：2016年11月28日。

样品分析时间：2016年11月28日—11月30日。

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为101W、102MW；负荷分别为74.8%、75.5%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 1#机组原烟气 | 14 | 16 | 1.12×103 | 1.29×103 | 1.45×102 | 1.67×102 | 4.66×105 | 6.5 | 5.22×102 | 67.6 | 8.0 |
| 2#机组原烟气 | 75 | 91 | 1.13×103 | 1.37×103 | 1.38×102 | 1.67×102 | 6.49×105 | 48.7 | 7.33×102 | 90 | 8.6 |
| 1#净烟气出口 | 9 | 10 | 96 | 1.09×102 | 97 | 1.10×102 | 4.43×105 | 4.0 | 42.5 | 43.0 | 7.8 |
| 2#净烟气出口 | 9 | 10 | 65 | 72 | 1.34×102 | 1.49×102 | 6.33×105 | 5.7 | 41.1 | 84.8 | 7.5 |
| 脱硫率 | 1#机组：91.6％，2#机组：94.7％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |
| 2#净烟气出口烟囱 | 1 | 度 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#燃煤机组锅炉入煤口 | 2016年11月28日 | 0.97% |

评价结论：

广东省粤泷发电有限责任公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。