## Sheet1
清远市2017年第一季度国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 | 备注
1 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2017-02-14 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.012 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 100 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 6.1 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 8.86 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2.9 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.31 | 1 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
2 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2017-02-14 | PH值 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2.6 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.123 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 1.65 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 3.12 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
3 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（大站污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 总排口 | 2017-02-15 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 1.14 | 1 | mg/L | 是 | 超标0.14倍
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 0 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.103 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 15.1 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
4 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（东华污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 总排口 | 2017-02-15 | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 1.1 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.6 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 14 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.086 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 9.7 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。
编制：邹颖 |  |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  | 日期：2017年3月10日