## Sheet1
附件3
广州市2017年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（第一季度3月）
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数
开发区 | 广州开发区萝岗区水质净化管理中心（九龙水质净化一厂） | 出水口 | 2017-02-21 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值（无量纲） | 7.03 | 6～9 | 是
[5 empty] | 氨氮（mg/L） | 2.10 | 8 | 是 |  | -5.9
[5 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.92 | 3 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | ＜10 | 10000 | 是
[5 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 28.2 | 60 | 是
[5 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 石油类（mg/L） | 2.24 | 3 | 是
[5 empty] | 烷基汞（ng/L） | ND(7×10-7) | 不得检出 | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 7.7 | 20 | 是
[5 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 总氮（mg/L） | 2.9 | 20 | 是
[5 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总汞（mg/L） | 2.0×10-5 | 0.001 | 是
[5 empty] | 总磷（mg/L） | 0.18 | 1 | 是
[5 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是