2017年第二季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第五批）

1、污染源名称：云浮发电厂（B厂）有限公司。

地址：广东省云浮市云城区河口街光明路68号。

采样时间：2017年5月17日。

样品分析时间：2017年5月17日—5月22日。

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为98MW、98MW；负荷分别为72.6%、72.6%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 3#机组原烟气 | 61 | 61 | 1.98×103 | 1.97×103 | 1.01×102 | 1.00×102 | 4.76×105 | 29.0 | 9.42×102 | 48.1 | 5.9 |
| 4#机组原烟气 | 59 | 64 | 1.69×103 | 1.84×103 | 1.07×102 | 1.16×102 | 4.72×105 | 27.8 | 7.98×102 | 50.5 | 7.2 |
| 净烟气出口 | 14 | 14 | 88 | 89 | 93 | 94 | 1.09×106 | 15.3 | 95.9 | 1.01×102 | 6.1 |
| 脱硫率 | 94.5％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤机组锅炉入煤口 | 2017年5月18日 | 0.73% |

评价结论：

云浮发电厂（B厂）有限公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

2、污染源名称：广东省粤泷发电有限责任公司。

地址：罗定市双东镇。

|  | 1#机组 | 2#机组 |
| --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2017年5月18日 | 2017年5月18日 |
| 样品分析时间 | 2017年5月18日—5月22日 | 2017年5月18日—5月22日 |

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为101W、102MW；负荷分别为74.8%、75.5%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 1#机组原烟气 | 19 | 21 | 1.46×103 | 1.65×103 | 1.86×102 | 2.10×102 | 4.19×105 | 8.0 | 6.12×102 | 77.9 | 7.7 |
| 2#机组原烟气 | 29 | 32 | 1.43×103 | 1.60×103 | 1.94×102 | 2.17×102 | 6.27×105 | 18.2 | 8.97×102 | 1.22 | 7.6 |
| 1#净烟气出口 | 16 | 19 | 1.26×102 | 1.48×102 | 1.19×102 | 1.39×102 | 3.26×105 | 5.2 | 41.1 | 38.8 | 8.2 |
| 2#净烟气出口 | 12 | 14 | 62 | 73 | 1.32×102 | 1.56×102 | 5.06×105 | 6.1 | 31.4 | 66.8 | 8.3 |
| 脱硫率 | 1#机组：91.0％，2#机组：95.4％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 混合净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#燃煤机组锅炉入煤口 | 2017年5月19日 | 0.83% |

评价结论：

广东省粤泷发电有限责任公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

3、污染源名称：广东粤电云河发电有限公司。

地址：广东省云浮市河口镇。

|  | 1#，2#机组 | 5#，6#机组 |
| --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2017年5月16日 | 2017年5月26日 |
| 样品分析时间 | 2017年5月16日—5月19日 | 2017年5月26日—6月2日 |

工况：

|  | 设计发电量（MW） | 监测当天发电量（MW） | 负荷（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#机组 | 125 | 90 | 72.0 |  |
| 2#机组 | 125 | 94 | 75.2 |  |
| 5#机组 | 300 | 189.7 | 63.2 |  |
| 6#机组 | 300 | 187.4 | 61.6 |  |

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 1#机组原烟气 | 57 | 61 | 1.74×103 | 1.86×103 | 1.42×102 | 1.52×102 | 4.08×105 | 23.3 | 7.10×102 | 57.9 | 7.0 |
| 2#机组原烟气 | 54 | 59 | 1.65×103 | 1.79×103 | 87 | 95 | 4.14×105 | 22.4 | 6.83×102 | 36.0 | 7.2 |
| 1#、2#净烟气 出口 | 7 | 7 | 77 | 81 | 1.27×102 | 1.34×102 | 1.11×106 | 7.8 | 85.5 | 1.41×102 | 6.8 |
| 脱硫率 | 93.9％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#机组原烟气 | 42 | 43 | 1.08×102 | 1.09×102 | 1.17×102 | 1.19×102 | 7.81×105 | 32.8 | 84.3 | 91.4 | 6.2 |
| 6#机组原烟气 | 40 | 39 | 1.05×102 | 1.03×102 | 1.11×102 | 1.09×102 | 7.89×105 | 31.6 | 82.8 | 87.6 | 5.7 |
| 5#、6#净烟气 出口 | 18 | 18 | <15 | <15 | 90 | 91 | 1.56×106 | 28.1 | <23.4 | 1.40×102 | 6.2 |
| 脱硫率 | >86.0％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |
| 5#、6#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2017年5月17日 | 0.63% |
| 5#、6#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2017年5月26日 | 0.74% |

评价结论：

广东粤电云河发电有限公司1#、2#机组净烟气出口和5#、6#机组净烟气出口废气所检项目排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

4、污染源名称：中材天山（云浮）水泥有限公司。

地址：广东省云浮市六都镇白沙塘工业区。

采样时间：2017年5月25日。

样品分析时间：2017年5月25日—6月1日。

工况：中材天山（云浮）水泥有限公司设计生产熟料水泥为5000吨/天，监测当天实际生产熟料水泥为5770吨/天，负荷为115.5%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 窑头处理后 | 22 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.02×105 | 6.6 | —— | —— | —— |
| 窑尾处理后 | 14 | 12 | 36 | 31 | 1.43×102 | 1.25×102 | 3.42×105 | 1.0 | 12.3 | 48.9 | 8.4 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、氟化物

| 排气管 | 实测气氟浓度(mg/m3) | 实测尘氟浓度 (mg/m3) | 实测总氟浓度(mg/m3) | 折算总氟浓度(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑尾处理后 | 1.26 | 1.64 | 2.90 | 2.53 | 气氟浓度+尘氟浓度=总氟浓度 |

评价结论：

中材天山（云浮）水泥有限公司废气所检项目中窑头处理后颗粒物排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准；窑尾处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物折算排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准。