## 废水
附件4
广州市2017年生活垃圾处理重点监控企业（废水）监督性监测结果（第一季度2月）
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单 位：mg/L（除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | pH值 | 氨氮 | 粪大肠菌群数（个/L) | 化学需氧量 | 六价铬 | 色度 （稀释倍数） | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总镉 | 总铬 | 总汞 | 总磷 | 总铅 | 总砷 | 达标评价 | 备注
白云区 | 广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场） | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | 2017-01-16 | 扩容工程处理后 | 6.53 | 0.53 | ＜10 | ＜10 | ND(0.004) | 4 | 0.8 | 8 | 21.4 | ND(0.003) | ND(0.01) | 0.000168 | 0.05 | ND(0.05) | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 25 | 10000 | 100 | 0.05 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | 0.1 | ---
从化市 | 从化市市容环境卫生管理所 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | 2017-01-16 | 污水站处理后 | 7.11 | 5.83 | ＜10 | 12 | ND(0.004) | 4 | 3.2 | 9 | 8.16 | ND(0.003) | ND(0.01) | 0.000182 | 0.07 | ND(0.05) | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 25 | 10000 | 100 | 0.05 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | 0.1 | ---
增城市 | 增城市棠夏垃圾填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | --- | --- | 该企业污水站停产检修，渗滤液外运处理。
|  |  | 标准限值 |  | --- | 25 | 10000 | 100 | 0.05 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | 0.1 | ---
白云区 | 广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂) | 广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 2017-01-19 | 总口处理后 | 7.14 | ND(0.025) | ＜10 | ＜10 | ND(0.004) | 4 | 1.1 | 8 | 2.34 | ND(0.003) | ND(0.01) | 0.000242 | ND(0.01) | ND(0.05) | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 6-9 | 10 | --- | 90 | 0.5 | 40 | 20 | 60 | --- | 0.1 | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.5 | ---
白云区 | 广州永兴环保能源有限公司 | 废水回用，不外排 | 2017-01-18 | 总排口 | 7.27 | ND(0.025) | ＜10 | ＜10 | ND(0.004) | 4 | 1.5 | 8 | 2.54 | ND(0.003) | ND(0.01) | 0.000155 | 0.02 | ND(0.05) | ND(0.01) | ---
|  |  | 标准限值 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。