2017年第三季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布

（第三批）

1、污染源名称：云浮发电厂（B厂）有限公司。

地址：广东省云浮市云城区河口街光明路68号。

采样时间：2017年8月16日。

样品分析时间：2017年8月16日—8月19日。

工况：该公司生产设计2台125MW发电机组，监测当天发电量分别为102.3MW、96.4MW；负荷分别为81.8%、77.1%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 3#机组原烟气 | 56 | 59 | 1.45×103 | 1.52×103 | 89 | 93 | 4.27×105 | 23.9 | 6.19×102 | 38.0 | 6.7 |
| 4#机组原烟气 | 57 | 65 | 1.42×103 | 1.63×103 | 84 | 96 | 5.46×105 | 31.1 | 7.75×102 | 45.9 | 7.9 |
| 净烟气出口 | 15 | 16 | 72 | 77 | 67 | 72 | 1.17×106 | 17.6 | 84.2 | 78.4 | 7.0 |
| 脱硫率 | 94.0％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤机组锅炉入煤口 | 2017年8月17日 | 0.92% |

七、评价结论

云浮发电厂（B厂）有限公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。