2017年第三季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布

（第五批）

1、污染源名称：广东省粤泷发电有限责任公司。

地址：罗定市双东镇。

|  | 1#机组 | 2#机组 |
| --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2017年9月1日 | 2017年8月18日 |
| 样品分析时间 | 2017年9月1日—9月4日 | 2017年8月18日—8月22日 |

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为99.63W、100MW；负荷分别为73.8%、74.1%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 1#机组原烟气 | 24 | 30 | 9.90×102 | 1.22×103 | 1.88×102 | 2.31×102 | 5.52×105 | 13.3 | 5.47×102 | 1.04×102 | 8.8 |
| 2#机组原烟气 | 56 | 71 | 8.04×102 | 1.02×103 | 1.48×102 | 1.88×102 | 6.05×105 | 33.8 | 4.87×102 | 89.6 | 9.2 |
| 1#净烟气出口 | 15 | 19 | 78 | 1.01×102 | 1.44×102 | 1.86×102 | 5.60×105 | 8.4 | 43.7 | 80.7 | 9.4 |
| 2#净烟气出口 | 6 | 7 | 46 | 57 | 1.21×102 | 1.49×102 | 5.33×105 | 3.2 | 24.5 | 64.5 | 8.8 |
| 脱硫率 | 1#机组：91.7％，2#机组：94.5％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#净烟气排放口 | 1 | 级 |
| 2#净烟气排放口 | 1 | 级 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#燃煤机组锅炉入煤口 | 2017年9月1日 | 0.95% |
| 2#燃煤机组锅炉入煤口 | 2017年8月18日 | 0.76% |

七、评价结论

广东省粤泷发电有限责任公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

2、污染源名称：广东粤电云河发电有限公司。

地址：广东省云浮市河口镇。

|  | 1#，2#机组 | 5#，6#机组 |
| --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2017年8月15日 | 2017年8月17日 |
| 样品分析时间 | 2017年5月15日—8月16日 | 2017年8月17日—8月18日 |

工况：

|  | 设计发电量（MW） | 监测当天发电量（MW） | 负荷（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#机组 | 125 | 91.83 | 73.5 |  |
| 2#机组 | 125 | 92.13 | 73.7 |  |
| 5#机组 | 300 | 191 | 63.7 |  |
| 6#机组 | 300 | 192 | 64.0 |  |

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 1#机组原烟气 | 59 | 65 | 1.29×103 | 1.41×103 | 1.14×102 | 1.25×102 | 4.18×105 | 25 | 5.41×102 | 48 | 7.3 |
| 2#机组原烟气 | 57 | 60 | 1.52×103 | 1.61×103 | 1.27×102 | 1.34×102 | 4.20×105 | 24 | 6.37×102 | 53 | 6.8 |
| 1#、2#净烟气 出口 | 8 | 8 | 1.07×102 | 1.10×102 | 1.13×102 | 1.16×102 | 1.17×106 | 9 | 1.25×102 | 1.32×102 | 6.4 |
| 脱硫率 | 99.3％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#机组原烟气 | 33 | 34 | 9.48×102 | 9.81×102 | 83 | 86 | 8.78×105 | 29 | 8.32×102 | 72.8 | 6.5 |
| 6#机组原烟气 | 31 | 30 | 8.08×102 | 7.92×102 | 86 | 84 | 6.92×105 | 21 | 5.59×102 | 59.5 | 5.7 |
| 5#、6#净烟气 出口 | 11 | 11 | <15 | ＜15 | 72 | 72 | 1.70×106 | 19 | <26 | 1.23×102 | 6.0 |
| 脱硫率 | >89.4％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |
| 5#、6#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2017年8月15日 | 0.92% |
| 5#、6#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2017年8月18日 | 0.82% |

评价结论：

广东粤电云河发电有限公司1#、2#机组净烟气出口和5#、6#机组净烟气出口废气所检项目排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。