## 废水
茂名市2017年国控企业污染源第3季度7月（废水重点）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 茂名市 | 中国石油化工股份公司茂名分公司(炼油部分) | 总排口 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）直接排放限值 | 2017-07-21 | 流量(m3/h) | 1085 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值(mg/L) | 7.51 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 33 | 60 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 4.4 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 70 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.377 | 8 | 是 | /
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.34 | 5 | 是 | /
[6 empty] | 总氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.5 | 是 | /
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | 0.009 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | 0.01 | 0.5 | 是 | /
[6 empty] | 总有机碳(mg/L) | 1.4 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 苯并(a)芘(ng/L) | 0.4L | 30 | 是 | /
2 | 茂名市 | 中国石油化工股份公司茂名分公司（化工部分） | 排海口 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）直接排放限值 | 2017-07-21 | 流量(m3/d) | 10357 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值(mg/L) | 8.36 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 34 | 50 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 4.4 | 10 | 是 | /
|  | 中国石油化工股份公司茂名分公司(炼油部分) | 总排口 |  |  | 石油类(mg/L) | 0.12 | 3 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 50 | 是 | /
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | 0.02 | 0.3 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.189 | 5 | 是 | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.26 | 0.5 | / | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.03 | 30 | / | /
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | 0.006 | 0.5 | 是 | /
[6 empty] | 总氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.3 | 是 | /
[6 empty] | 总有机碳(mg/L) | 8.4 | 15 | 是 | /
[6 empty] | 苯并(a)芘(ng/L) | 0.4L | 30 | 是 | /
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0005L | 0.5 | 是 | /
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00001L | 0.05 | 是 | /
[6 empty] | 铅(mg/L) | 0.0021 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 镉(mg/L) | 0.00002L | 0.1 | 是 | /
3 | 茂名市 | 茂名市耀明企业集团有限公司 | 废水总排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | 2017-07-10 | 流量(m3/h) | 212.1 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值 | 6.75 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 24 | 100 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 2 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.772 | 10 | 是 | /
|  | 中国石油化工股份公司茂名分公司(炼油部分) | 总排口 |  |  | 石油类(mg/L) | 0.22 | / | 是 | /
[6 empty] | 色度(倍) | 16 | / | 是 | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 2.36 | 15 | 是 | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 70 | 是 | /
4 | 茂名市 | 茂名市开元氮肥有限公司 | 废水排放口 | / | / | / | / | / | / | / | 停产
注：当监测结果未检出时表示为：最低检出限加标志位L。

## 污水厂
茂名市2017年国控企业污染源第3季度7月（污水处理厂）监督性监测结果（7家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 茂名市 | 茂名市第一污水处理厂 | 污水处理厂出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-07-13 | 流量(m3/h) | 3657 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值 | 7.04 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12 | 60 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 20 | 是 | /
|  | 中国石油化工股份公司茂名分公司(炼油部分) | 总排口 |  |  | 动植物油(mg/L) | 0.6 | 3 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.358 | 8 | 是 | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.14 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.68 | 1.5 | 是 | /
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | /
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 5400 | 10000 | 是 | /
[6 empty] | 铅(mg/L) | 0.0031 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 隔(μg/L) | 0.02L | 10 | 是 | /
[6 empty] | 砷(mg/L) | 0.0005L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 汞(μg/L) | 0.04 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 是 | /
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是 | /
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 是
2 | 茂名市 | 电白县广业环保有限公司 | 污水处理厂出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-07-14 | 流量(m3/d) | 19318 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值 | 6.55 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 21 | 60 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 20 | 是 | /
|  | 中国石油化工股份公司茂名分公司(炼油部分) | 总排口 |  |  | 动植物油(mg/L) | 0.52 | 3 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.12 | 8 | 是 | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.44 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.54 | 1.5 | 是 | /
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | /
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | <20 | 10000 | 是 | /
[6 empty] | 铅(mg/L) | 0.0008 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 隔(μg/L) | 0.24 | 10 | 是 | /
[6 empty] | 砷(mg/L) | 0.0005L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 汞(μg/L) | 0.01L | 1 | 是 | /
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 是 | /
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是 | /
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 是 | /
3 | 茂名市 | 高州市广业环保有限公司 | 污水处理厂出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-07-20 | 流量(m3/h) | 2061 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值 | 6.82 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 11 | 60 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 20 | 是 | /
|  | 中国石油化工股份公司茂名分公司(炼油部分) | 总排口 |  |  | 动植物油(mg/L) | 0.36 | 3 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.895 | 8 | 是 | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.13 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.38 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | /
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | <20 | 10000 | 是 | /
[6 empty] | 铅(mg/L) | 0.001 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 隔(μg/L) | 0.02L | 10 | 是 | /
[6 empty] | 砷(mg/L) | 0.0005L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 汞(μg/L) | 0.01L | 1 | 是 | /
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 是 | /
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是 | /
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 是 | /
4 | 茂名市 | 化州市广业环保有限公司 | 污水处理厂出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-07-10 | 流量(m3/h) | 824 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值 | 6.98 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 18 | 60 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 1.8 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.64 | 3 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.225 | 8 | 是 | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 5.17 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.68 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | /
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | <20 | 10000 | 是 | /
[6 empty] | 铅(mg/L) | 0.0021 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 隔(μg/L) | 0.12 | 10 | 是 | /
[6 empty] | 砷(mg/L) | 0.0005L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 汞(μg/L) | 0.04 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.22 | 3 | 是 | /
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是 | /
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 是 | /
5 | 茂名市 | 茂名市河西广业环保有限公司 | 污水处理厂出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-07-12 | 流量(m3/h) | 1713 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值 | 6.41 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 18 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 18 | 60 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 1.9 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.64 | 3 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.241 | 8 | 是 | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6.06 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.44 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | /
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | <20 | 10000 | 是 | /
[6 empty] | 铅(mg/L) | 0.0016 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 隔(μg/L) | 0.04 | 10 | 是 | /
[6 empty] | 砷(mg/L) | 0.0005L | 0.1 | 是 | /
[6 empty] | 汞(μg/L) | 0.04 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 是 | /
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是 | /
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 是 | /
6 | 茂名市 | 广州白云江高（电白）产业转移园污水处理厂 | 污水处理厂出口 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-07-11 | 流量(m3/h) | 71.3 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值 | 7.81 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 70 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 16 | 100 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 1.9 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.7 | 10 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.25 | 10 | 是 | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6.58 | — | 是 | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 2.58 | 0.5 | 否 | 4.16
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.05L | 1.5 | 是 | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.5 | 是 | /
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 2800 | — | / | /
[6 empty] | 铅(mg/L) | 0.0021 | 1 | 是 | /
[6 empty] | 隔(μg/L) | 0.53 | 100 | 是 | /
[6 empty] | 砷(mg/L) | 0.0012 | 0.5 | 是 | /
[6 empty] | 汞(μg/L) | 0.04 | 50 | 是 | /
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 5 | 是 | /
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 50 | 是 | /
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 5 | 是 | /
7 | 茂名市 | 高州市高盛实业有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-07-13 | 流量(m3/h) | 13.9 | / | / | / | /
[6 empty] | pH值 | 6.98 | 6~9 | 是 | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 60 | 是 | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 18 | 90 | 是 | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 1.5 | 20 | 是 | /
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.36 | 10 | 是 | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.831 | 10 | 是 | /
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.05L | 1.5 | 是 | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.5 | 是 | /
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | 0.005L | 1.5 | 是 | /
[6 empty] | 色度(倍) | 0 | 40 | 是 | /
注：当监测结果未检出时表示为：最低检出限加标志位L。

## 废气
茂名市2017年国控企业污染源第3季度7月（废气重点）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 茂名市 | 中国石油化工股份公司茂名分公司(炼油部分) | 3号硫磺回收尾气排气筒 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015） | 2017-07-17 | 烟气流量(m3/h) | 28798 | / | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 21.7 | / | / | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 50 | 400 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 37 | / | / | /
|  |  | 4号硫磺回收尾气排气筒 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015） | 2017-07-27 | 烟气流量(m3/h) | 22659 | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 15.2 | / | / | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 35 | 400 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 17 | / | / | /
|  |  | 5号硫磺回收尾气排气筒 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015） | 2017-07-27 | 烟气流量(m3/h) | 26272 | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 15.8 | / | / | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 53 | 400 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 17 | / | / | /
|  |  | 6号硫磺回收尾气排气筒 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015） | 2017-07-27 | 烟气流量(m3/h) | 10255 | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 17 | / | / | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 16 | 400 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 49 | / | / | /
|  |  | CFB锅炉总排烟囱 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 2017-07-24 | 烟气流量(m3/h) | 1102658 | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 12.8 | 30 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 25 | 200 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 61 | 200 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 3.4e-05 | 0.03 | 是 | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
2 | 茂名市 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司热电分部 | CFB锅炉烟囱 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 2017-07-25 | 烟气流量(m3/h) | 816832 | / | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 8.5 | 30 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 16 | 200 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 64 | 200 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 3.4e-05 | 0.03 | 是 | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
3 | 茂名市 | 茂名臻能热电有限公司 | 5号机组烟囱出口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 2017-07-28 | 烟气流量(m3/h) | 498671 | / | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 17.9 | 30 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 53 | 200 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 70 | 200 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 3.4e-05 | 0.03 | 是 | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
|  |  | 6号机组烟囱出口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 2017-07-28 | 烟气流量(m3/h) | 775550 | / | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 11.6 | 30 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 48 | 200 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 66 | 200 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 3.3e-05 | 0.03 | 是 | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
|  |  | 7号机组烟囱出口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 2017-07-31 | 烟气流量(m3/h) | 1941090 | / | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 5.7 | 30 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 18 | 100 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 18 | 200 | 是 | /
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 3.3e-05 | 0.03 | 是 | /
[6 empty] | 烟气黑度（林格曼，级） | 0.25 | 1 | 是 | /
4 | 茂名市 | 高州市金墩纸业有限公司 | 1#锅炉烟囱 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》B区 | 2017-07-07 | 烟气流量(m3/h) | 84381 | / | / | / | /
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 31.5 | 80 | 是 | /
[6 empty] | SO2 (mg/m3) | 172 | 400 | 是 | /
[6 empty] | NOx (mg/m3) | 117 | 300 | 是 | /