## 废水
附件2
2017年第3季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单 位：mg/L（除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | pH值 | 氨氮 | 粪大肠菌群数（个/L) | 化学需氧量 | 六价铬 | 色度 （稀释倍数） | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总镉 | 总铬 | 总汞 | 总磷 | 总铅 | 总砷 | 达标评价 | 备注
白云区 | 广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场） | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | 2017-07-10 | 扩容工程处理后 | 7.23 | 2.12 | <10 | 10 | ND(0.004) | 4 | 2.9 | 9 | 17.5 | ND(0.003) | ND(0.01) | 4.7×10-5 | 0.12 | ND(0.05) | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 25 | 10000 | 100 | 0.05 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | 0.1 | ---
从化市 | 从化市市容环境卫生管理所 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | 2017-07-19 | 污水站处理后 | 7.15 | 0.093 | <10 | 8 | ND(0.004) | 4 | 2.1 | 9 | 1.2 | ND(0.003) | ND(0.01) | 4.2×10-5 | ND(0.01) | ND(0.05) | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 25 | 10000 | 100 | 0.05 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | 0.1 | ---
增城市 | 增城市棠夏垃圾填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | 2017-07-27 | 污水站处理后 | 7.23 | 1.51 | <10 | 16 | ND(0.004) | 4 | 4.6 | 9 | 1.57 | ND(0.003) | ND(0.01) | 1.10×10-4 | 0.04 | ND(0.05) | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | --- | 25 | 10000 | 100 | 0.05 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | 0.1 | ---
白云区 | 广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂) | 广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 2017-07-25 | 总口处理后 | 7.21 | 0.042 | <10 | 4 | ND(0.004) | 4 | 1.1 | 8 | 1.66 | ND(0.003) | ND(0.01) | 8.6×10-5 | ND(0.01) | ND(0.05) | ND(0.01) | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 6-9 | 10 | --- | 90 | 0.5 | 40 | 20 | 60 | --- | 0.1 | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.5 | ---
白云区 | 广州永兴环保能源有限公司 | 废水回用，不外排 | 2017-07-24 | 总排放口 | 7.23 | 8.39 | <10 | 28 | ND(0.004) | 4 | 7.5 | 9 | 77.6 | ND(0.003) | 0.05 | 2.22×10-4 | 0.4 | ND(0.05) | ND(0.01) | ---
|  |  | 标准限值 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。