## 废水
佛山市顺德区2017年第4季度污水处理厂国家重点监控企业废水监测数据表
单位：pH值无量钢、色度为倍、粪大肠菌群为个/L，其他为mg/L。
序号 | 企业名称 |  |  | 监测位置 | 监测项目
|  | 采样日期或未监测原因 | 企业所在地
1 | 佛山市顺德区华都水务有限公司（原华正） | 2017-11-14 | 佛山市顺德区 | 项目 | 流量 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 锌 | 铜 | 铁 | 铝
|  |  |  | WS-00529排放口 | --- | 7.21 | 8 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 未检出 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.08
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表1/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 6-9 | 80 | 30 | 15 | 20 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含铬废水预排口 | --- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表1/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含镍废水预排口 | --- | 0.063 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00015 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表1/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含氰废水预排口 | --- | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表1/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含铜废水预排口 | --- | 0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表1/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 综合废水预排口 | --- | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表1/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | 佛山市顺德区华凯水务有限公司（建宏环保）（原华创） | 2017-11-13 | 佛山市顺德区 | 项目 | 流量 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 锌 | 铜 | 铁 | 铝
|  |  |  | WS-00081排放口 | --- | 7.1 | 9 | 未检出 | 0.621 | 2.68 | 0.06 | 未检出 | 0.011 | 0.09 | 0.006 | 未检出 | 未检出 | 0.23
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含铬废水预排口 | --- | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00014 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含镍废水预排口 | --- | 0.008 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含氰废水预排口 | --- | 0.013 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00012 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含铜废水预排口 | --- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.029 | 未检出 | 7e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 混排废水预排口 | --- | 0.021 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 前处理废水预排口 | --- | 0.011 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00013 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---