## 废水
佛山市顺德区2018年第1季度污水处理厂国家重点监控企业废水监测数据表
单位：pH值无量钢、色度为倍、粪大肠菌群为个/L，其他为mg/L。
序号 | 企业名称 |  |  | 监测位置 | 监测项目
|  | 采样日期或未监测原因 | 企业所在地
1 | 佛山市顺德区华凯水务有限公司（建宏环保）（原华创） | 2018-01-10 | 佛山市顺德区 | 项目 | 流量 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 锌 | 铜 | 铁 | 铝
|  |  |  | WS-00081排放口 | --- | 6.92 | 12 | 未检出 | 0.058 | 2.83 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 0.81 | 0.012 | 0.014 | 未检出 | 0.058
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含铬废水预排口 | --- | 0.042 | 未检出 | 0.035 | 未检出 | 未检出 | 0.0003 | 0.021
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含镍废水预排口 | --- | 0.027 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00016 | 0.022
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含氰废水预排口 | --- | 0.047 | 未检出 | 0.031 | 未检出 | 未检出 | 0.00025 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含铜废水预排口 | --- | 0.038 | 未检出 | 0.031 | 未检出 | 未检出 | 0.00026 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 混排废水预排口 | --- | 0.089 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00039 | 0.021
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 前处理废水预排口 | --- | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0003 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---