2017年第四季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第二批）

1. 污染源名称：云浮市云安区怡源环保有限公司

（原公司名称：云安县怡源环保有限公司）。

地址：云安区六都镇三墩村侧。

采样时间：2017年10月23日。

样品分析时间：2017年10月23日—10月29日。

工况：该公司处理设施设计处理量为10000吨/日，监测当天处理量为5500吨/日，负荷为55.0%。

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 液态，无色、无气味、无浮油。 | pH | 7.96 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 7.2 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.092 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 7.0×102 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.53 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 4.34 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.04 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.04 | mg/L | 3 | 达标 |

注：根据国家《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2002），当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位L。

评价结论：

云浮市云安区怡源环保有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

2. 污染源名称：罗定市第二生活污水处理厂有限公司。

地址：罗定市罗城镇屠场边牛角塘。

采样时间：2017年10月23日。

样品分析时间：2017年10月23日—10月29日。

工况：该公司处理设施设计处理量为20000吨/日，监测当天处理量为13971吨/日，负荷为69.9%。

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 6.85 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 6.3 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.18 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 24 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | <2 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 9 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.102 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1.40×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.80 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 5.25 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.08 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 |

注：根据国家《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2002），当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位L。

评价结论：

罗定市第二生活污水处理厂有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

3、污染源名称：云浮发电厂（B厂）有限公司。

地址：广东省云浮市云城区河口街光明路68号。

采样时间：2017年10月27日。

样品分析时间：2017年10月27日—10月28日。

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为81.9MW、71.41MW；负荷分别为60.7%、52.9%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 3#机组原烟气 | 59 | 76 | 1.39×103 | 1.78×103 | 51 | 65 | 4.95×105 | 29.2 | 6.88×102 | 25.2 | 9.3 |
| 4#机组原烟气 | 55 | 82 | 1.31×103 | 1.95×103 | 52 | 77 | 4.30×105 | 23.6 | 5.63×102 | 22.4 | 10.9 |
| 净烟气出口 | 11 | 15 | 44 | 59 | 53 | 72 | 8.69×105 | 9.6 | 38.2 | 46.1 | 9.9 |
| 脱硫率 | 93.5％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

3、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤机组锅炉入煤口 | 2017年10月27日 | 0.77% |

评价结论

云浮发电厂（B厂）有限公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

4. 污染源名称：广东广业云硫矿业有限公司。

地址：广东省云浮市云城区星岩四路51号。

监测时间：

| 序号 | 工程 | 采样时间 | 采样人员 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 2017年10月25日 | 邹衍、黎凌君 | 10月25日—10月30日 |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 2017年10月26日 | 邹衍、叶国洪 | 10月26日—11月1日 |

工况：

| 序号 | 采样点名称 | 设置处理量（吨/日） | 当天处理量（吨/日） | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 8000 | 10512 | 131.4 |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 8000 | 7000 | 87.5 |

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗顶废水处理站排放口 | 液态，无色、无气味、无浮油。 | pH | 8.51 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 2.1 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 9 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.017 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.005 | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.216 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.029 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.066 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.082 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 1.97 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.014 | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 尾矿库废水处理站排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 6.39 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 18.9 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 87 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.012 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.006 | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0012 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.160 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.004 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.015 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.005 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 0.772 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.018 | mg/L | 0.5 | 达标 |

评价结论：

广东广业云硫铁矿业有限公司岗顶废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）；

尾矿库废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）。