2017年第四季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第三批）

1、污染源名称：广东粤电云河发电有限公司。

地址：广东省云浮市云城区河口街光明路68号。

|  | 1#，2#机组 |
| --- | --- |
| 采样时间 | 2017年11月3日 |
| 样品分析时间 | 2017年11月3日—11月7日 |

工况：

|  | 设计发电量（MW） | 监测当天发电量（MW） | 负荷（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#机组 | 125 | 111 | 88.8 |  |
| 2#机组 | 125 | 109 | 87.2 |  |

监测结果

（1）、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 1#机组原烟气 | 60 | 63 | 1.65×103 | 1.73×103 | 1.19×102 | 1.25×102 | 4.24×105 | 25.4 | 7.00×102 | 50.5 | 6.7 |
| 2#机组原烟气 | 56 | 55 | 1.84×103 | 1.79×103 | 1.28×102 | 1.25×102 | 3.30×105 | 18.5 | 6.07×102 | 42.2 | 5.6 |
| 1#、2#净烟气 出口 | 10 | 10 | 81 | 83 | 1.28×102 | 1.32×102 | 8.69×105 | 8.69 | 70.4 | 1.11×102 | 6.4 |
| 脱硫率 | 94.6％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

（3）、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2017年11月3日 | 0.66% |

评价结论

广东粤电云河发电有限公司1#、2#机组净烟气出口废气所检项目排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。