2017年第四季度云浮市国控污染源监督性监测情况

公布（第四批）

1、污染源名称：中材天山（云浮）水泥有限公司。

地址：广东省云浮市六都镇白沙塘工业区。

采样时间：2017年11月21日。

样品分析时间：2017年11月21。

工况：中材天山（云浮）水泥有限公司设计生产熟料水泥为5000吨/天，监测当天实际生产熟料水泥为4469吨/天，负荷为89.4%。

监测结果：

（1）、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 窑头处理后 | 27 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.33×105 | 8.99 | —— | —— | —— |
| 窑尾处理后 | 7 | 7 | <15 | —— | 90 | 88 | 4.00×105 | 2.8 | <6.0 | 36 | 9.8 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）、氟化物

| 排气管 | 实测气氟浓度(mg/m3) | 实测尘氟浓度 (mg/m3) | 实测总氟浓度(mg/m3) | 折算总氟浓度(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑尾处理后 | 0.6 | 1.81 | 2.41 | 2.37 | 气氟浓度+尘氟浓度=总氟浓度 |

评价结论：

中材天山（云浮）水泥有限公司废气所检项目中窑头处理后颗粒物排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准；窑尾处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物折算排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准。

2、污染源名称：广东省粤泷发电有限责任公司。

地址：罗定市双东镇。

|  | 2#机组 |
| --- | --- |
| 采样时间 | 2017年11月23日 |
| 样品分析时间 | 2017年11月23日 |

工况：该公司1#机组及其环保设施于2017年11月5日至12月31停运，进行A级检修及超低排放改造工作。

该公司2#机组生产设计为135MW发电机组，监测当天发电量为91.35W；负荷为67.7%。

监测结果：

（1）、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 2#机组原烟气 | 36.6 | 35.0 | 1.54×103 | 1.47×103 | 1.16×102 | 1.11×102 | 6.36×105 | 23.3 | 9.79×102 | 73.8 | 5.3 |
| 2#净烟气出口 | 5.27 | 5.07 | 27 | 26 | 79 | 76 | 5.65×105 | 2.98 | 15.3 | 44.6 | 5.4 |
| 脱硫率 | 2#机组：98.4％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 2#净烟气排放口 | 1 | 级 |

（3）、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 2#燃煤机组锅炉入煤口 | 2017年11月23日 | 0.68% |

评价结论

广东省粤泷发电有限责任公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

3、污染源名称：广东粤电云河发电有限公司。

地址：广东省云浮市河口镇。

|  | 5#，6#机组 |
| --- | --- |
| 采样时间 | 2017年11月24日 |
| 样品分析时间 | 2017年11月24日—11月27日 |

工况：

|  | 设计发电量（MW） | 监测当天发电量（MW） | 负荷（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#机组 | 300 | 220.7 | 73.6 |  |
| 6#机组 | 300 | 221.9 | 74.0 |  |

监测结果

（1）、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 5#机组原烟气 | 41 | 43 | 4.50×102 | 4.75×102 | 62 | 65 | 8.19×105 | 34 | 3.69×102 | 50.8 | 6.8 |
| 6#机组原烟气 | 30 | 26 | 4.42×102 | 3.83×102 | 63 | 55 | 8.30×105 | 25 | 3.67×102 | 52.3 | 3.7 |
| 5#、6#净烟气 出口 | 25 | 26 | <15 | —— | 61 | 62 | 1.69×106 | 42 | —— | 1.03×102 | 6.3 |
| 脱硫率 | ≥94.0％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 5#、6#机组净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

（3）、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 5#、6#机组燃煤机组 锅炉入煤口 | 2017年11月24日 | 0.71% |

评价结论

广东粤电云河发电有限公司5#、6#机组净烟气出口废气所检项目排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。