2018年第二季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第二批）

1.污染源名称：广东粤电云河发电有限公司。

地址：广东省云浮市云城区河口街光明路68号。

|  | 5#机组、6#机组 |
| --- | --- |
| 采样时间 | 2018年5月7日 |
| 样品分析时间 | 2018年5月7日~5月9日 |

工况：

|  | 设计发电量（MW） | 监测当天发电量（MW） | 负荷（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#机组 | 300 | 218.29 | 72.8 |  |
| 6#机组 | 300 | 221.15 | 73.7 |  |

监测结果

（1）、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 5#机组原烟气 | 27 | 24 | 2.41×102 | 2.15×102 | 58 | 52 | 1.24×106 | 33.5 | 2.99×102 | 71.9 | 4.2 |
| 6#机组原烟气 | 28 | 25 | 1.76×102 | 1.60×102 | 29 | 26 | 1.27×106 | 35.6 | 2.24×102 | 36.8 | 4.5 |
| 净烟气出口 | <20 | —— | ＜12 | —— | 60 | 53 | 1.73×106 | —— | —— | 1.04×102 | 4.1 |
| 脱硫率 | >96.0％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

（3）、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤机组锅炉入煤口 | 2018年5月7日 | 0.83% |

评价结论

广东粤电云河发电有限公司5#、6#机组净烟气出口废气所检项目排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。