## 水重点
广东省2018年2季度严重超标排放废水国家重点监控企业处置整改反馈表
省份 | 序号 | 企业名称 | 超标率 | 本年度上榜季度 | 近一个月内超标天数 | 处置单位 | 处置文号 | 处置方式 | 整改进度 | 生态环境部门具体处理处置情况 | 企业采取具体整改措施 | 备注
广东省 | 1 | 佛山市南海区狮山皮厂 | 32.18% | ¦ 2 | 7 | 佛山市环境保护局 | （佛）环境监测 委 字（2018）第1217号 | 现场执法检查并采样监测 | 未处置 | 5月14日，佛山市环境保护局执法人员到企业进行现场执法检查，并对企业生产污水进行采样；5月22日，监测报告（（佛）环境监测 委 字（2018）第1217号）监测结果显示均合格。佛山市环境保护局要求企业尽快整改，按规范完成调试，并对设备完成验收。 | 1、督促运营单位查找设备不稳定原因，配合运营单位完成整改； 2、调试完毕后，已于7月份完成现场验收，目前企业的验收资料正在走流程。 | 查平台核实4月3日至4月25日、4月28日至5月3日、5月12日有数据超标，据地市处理反馈原因如下：3月29日自动监控设备安装后，进行了初步调试，期间设备不稳定，直至最后一次调试时间是6月9日至6月11日，调试完毕。 7月10日至7月16日COD超标原因：COD分析仪的测量光源故障导致COD数据异常，更换配件后恢复正常。
广东省 | 2 | 普宁市荣兴隆印染有限公司 | 28.07% | ¦ 2 | 0 | 无 | 无 | 无 | 未处置 | 无 | 督促运营单位修复设备 | 查平台核实4月17日至5月11日有数据异常超标，据地市处理反馈原因如下：4月16日15时至5月23日COD在线监控系统出现异常数据，经普宁市汇通环保科技有限公司技术人员现场排查，初步判断系设备老化，COD主板损坏，数据采集仪通讯异常，导致数据传输异常。经维修调试，设备于5月23日16时恢复正常工作。

## 气重点
广东省2018年2季度严重超标排放废气国家重点监控企业处置整改反馈表
省份 | 序号 | 企业名称 | 超标率 | 本年度上榜季度 | 近一个月内超标天数 | 处置单位 | 处置文号 | 处置方式 | 整改进度 | 生态环境部门具体处理处置情况 | 企业采取具体整改措施 | 备注
广东省 | 1 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 20.88% | ¦ 2 | 0 | 无 | 无 | 无 | 未处置 | 及时按照企业报送的运行情况登记表设置停运 | 及时报送运行情况登记表 | 据查平台确实有数据超标，如3号锅炉4月1日至4月7日，4号锅炉4月5日至4月18日，核实原因为珠海深能洪湾电力有限公司属于备用调控电厂，每月存在不定期停启机，所以会出现大面积超标情况。7月份开始要求企业及时递交运行情况登记表，完成停运设置，截至7月29日无日数据超标情况。
广东省 | 2 | 四会市林树红装饰材料有限公司 | 36.26% | ¦ 1 ¦ 2 | 30 | 四会市环保局 | 无 | 无 | 立案调查，调查取证阶段 | 7月27日，肇庆市环境保护监测站对企业排放的烟气进行监测。监察部门将按照监测结果向企业下达处理意见书责令停止在线超标违法行为。 | 企业正在改用低温脱销工艺，预计7月31日脱销设备进场，8月31日前整改完成。 | 查平台核实4月1日至6月30日有数据超标，据地市处理反馈原因如下：该企业因加工温度过低导致二次循环系统容易造成石灰粉堵塞催化器，导致排放数据超标。经排查发现，按项目设计方案，该司采用SCR中温脱硝工艺，采用中温脱硝工艺需满足的条件是：脱硝入口烟气温度在280-320℃范围，但现实情况是，该司的脱硝入口烟气温度做好保温后也只有240-260℃之间，未能达到中温脱硝工艺的温度范围。这使该司二期环保治理设施调试至今，二次循环系统容易出现石灰粉堵塞，污染物的治理达不到设计值标准、排放超标。
广东省 | 3 | 梅州宁江水泥有限公司 | 45.12% | ¦ 1 ¦ 2 | 7 | 无 | 无 | 无 | 未处置 | 通知企业自查原因，并要求企业进一步做好自动监控设施运维和及时组织自行验收工作。 | 企业已催促自动监控设备厂商尽快到厂对设备进行维护，确保设备正常运行，同时将尽快组织验收工作。 | 查平台核实窑头4月8日至4月9日、窑尾4月1日至4月23日、5月5日至5月9日、5月11至5月12日、5月16日、5月18日、6月1日至6月2日、6月22日、6月29日数据超标，据地市处理反馈原因如下：该公司第二季度县环保局及第三方检测数据显示并未超标排放。监控数据超标是因自动监控设备故障，企业要求厂家维护，但是因厂家未能及时到厂维修，且该公司无专业技术人员对设备进行运维造成。目前企业已催促厂商尽快过来维护，并尽快组织自行验收工作。

## 污水处理厂
广东省2018年2季度严重超标排放污水处理厂处置整改反馈表
省份 | 序号 | 企业名称 | 超标率 | 本年度上榜季度 | 近一个月内超标天数 | 处置单位 | 处置文号 | 处置方式 | 整改进度 | 生态环境部门具体处理处置情况 | 企业采取具体整改措施 | 备注
广东省 | 1 | 东莞联庆纺织有限公司 | 25.27% | ¦ 1 ¦ 2 | 0 | 东莞市环境保护局 | 监测报告（东环测 令字 20180510003） | 2018年4月19日，东莞市环境保护局执法人员对东莞联庆纺织有限公司废水排放口采样监测，根据监测报告（东环测 令字 20180510003），各项指标均达标。 | 已处置 | 4月19日，东莞市环境保护局执法人员对该单位进行检查，现场废水废气污染防治设施均正常运行，并委托东莞市环境监测中心站采水样进行检测，环境监测报告结果显示各项指标均达标。 | 该单位于4月24日起达标排放。 | 平台核实4月1日至4月23日氨氮超标，地市跟踪反馈原因如下：此为企业生产排放导致超标，该运维期间并无运营商专业运维，且未完成验收工作，现场运维工作未正常开展。