## 废气监测数据审核表
2018年第一季度广东省汕头市国控企业污染源废气监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
金平区 | 汕头经济特区万丰热电有限公司 | 火力发电 | 1号机组3#锅炉脱硝除尘脱硫后烟囱 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/新建锅炉/新建锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉） | 2018/3/12 9:00:00 | 38.0 | 561000.000000 | 61.0 | 3.72 | 烟尘 | 12 | 12 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 35 | 36 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 56 | 57 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.000006 | 0.000006 | 0.03 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 2号机组2#锅炉除尘脱硫脱硝后排烟管道 |  | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | 2018/2/27 8:00:00 |  | 235000.000000 | 63.0 | 4.46 | 氮氧化物 | 36 | 40 | 100 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/新建锅炉/新建锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | [5 empty] | 汞及化合物 | 0.000012 | 0.000012 | 0.03 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | [5 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 烟尘 | 27 | 30 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 70 | 77 | 200 | mg/m3 | 是
濠江区 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 火力发电 | 1#机组烟道除尘脱硫后 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/新建锅炉/新建锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉） | 2018/3/16 9:00:00 | 76.7 | 840000.000000 | 84.0 | 3.35 | 汞及化合物 | 0.000009 | 0.000009 | 0.03 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | [5 empty] | 氮氧化物 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | [5 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 烟尘 | <5 | <5 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 20 | 20 | 200 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#机组烟道除尘脱硫后 |  | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） |  |  | 782000.000000 | 81.0 | 3.05 | 汞及化合物 | 0.000019 | 0.000019 | 0.03 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | [5 empty] | 氮氧化物 | 39 | 37 | 100 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | [5 empty] | 林格曼黑度 | 0 | 0 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 烟尘 | <5 | <5 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 16 | 15 | 200 | mg/m3 | 是
|  |  | 3#机组烟道除尘脱硫后 |  | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | 2018/2/26 15:00:00 | 67.0 | 1480000.000000 | 85.0 | 6.00 | 汞及化合物 | 0.000031 | 0.000031 | 0.03 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | [5 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 8 | 8 | 200 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | [5 empty] | 氮氧化物 | 27 | 27 | 100 | mg/m3 | 是
潮阳区 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 火力发电 | 1#机组除尘脱硫脱硝后 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | 2018/3/13 9:00:00 | 89.0 | 2860000.000000 | 61.0 | 2.08 | 二氧化硫 | 6 | 5 | 200 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/新建锅炉/新建锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | [5 empty] | 氮氧化物 | 32 | 28 | 100 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/新建锅炉/新建锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉） | [5 empty] | 汞及化合物 | 0.000046 | 0.000046 | 0.03 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 烟尘 | <10 | <10 | 30 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#机组除尘脱硫脱硝后 |  | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） |  | 90.0 |  |  |  | 汞及化合物 | <0.000004 | <0.000004 | 0.03 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | [5 empty] | 氮氧化物 | 32 | 28 | 100 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | [5 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 烟尘 | <10 | <10 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 6 | 5 | 200 | mg/m3 | 是
|  |  | 3#机组除尘脱硫脱硝后 |  | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | 2018/3/14 9:00:00 | 99.0 | 2630000.000000 | 65.0 | 2.74 | 汞及化合物 | 0.00001 | 0.00001 | 0.03 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | [5 empty] | 氮氧化物 | 27 | 25 | 100 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉） | [5 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 烟尘 | <10 | <10 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 17 | 16 | 100 | mg/m3 | 是
|  |  | 4#机组除尘脱硫脱硝后 |  | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） |  | 100.0 | 2510000.000000 |  | 2.17 | 汞及化合物 | 0.000014 | 0.000014 | 0.03 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | [5 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 23 | 20 | 100 | mg/m3 | 是
[5 empty] | /燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉） | [5 empty] | 烟尘 | <10 | <10 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是
签发： |  |  |  | 审核： | [5 empty] | 经办：